ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

на период 2017-2032 гг.

Муниципальное образование Мяксинское Череповецкого муниципального района Вологодской области

Череповец 2017

Содержание

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	8

Раздел 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	8

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	8

1.2. Описание зон действия источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	8

1.3.Описание зоны действия котельных	9

1.4.Зоны действия индивидуального теплоснабжения	9

Раздел 2. Источники тепловой энергии	11

2.1. Описание технического состояния поселковой котельной	11

2.2. Описание технического состояния школьной котельной	18

Раздел 3.Тепловые сети	26

3.1. Описание технического состояния тепловых сетей от поселковой котельной	26

3.2. Описание технического состояния тепловых сетей от школьной котельной	31

Раздел 4. Зона действия источников тепловой энергии	36

4.1. Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения поселения	36

4.2. Описание существующих зон действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в системах теплоснабжения поселения	36

4.3. Описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения поселения	36

4.4. Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения	40

4.5. Описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии	40

Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	41

5.1. Схемы присоединения нагрузок потребителей	41

5.2. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	41

5.3. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	43

5.4. Объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	43

5.5. Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	44

5.6. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	44

Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	46

6.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	46

6.2. Структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	47

6.3. Структура гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	48

6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	48

6.5. Структура резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	48

Раздел 7. Балансы теплоносителя	49

7.1 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	49

7.2. Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	50

Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	51

8.1. Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	51

8.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	52

8.3. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	52

8.4. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки	52

Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения	53

9.1. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	53

9.2. Анализ аварийных отключений потребителей	55

9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	55

9.4. Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	55

Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	56

10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации	56

10.2. Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»	56

10.3. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации	57

10.4. Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации	58

Раздел 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	59

11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	59

11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	60

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	60

11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	61

Раздел 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	62

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей	62

12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	62

12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	63

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	63

12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	63

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	64

Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	64

Раздел 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов	65

2.1. Территориальное деление населенных пунктов сельского поселения	65

2.2. Прогноз ввода жилых зданий	72

2.3. Прогноз ввода общественных зданий	73

Раздел 3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	74

Раздел 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	75

Раздел 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	75

Раздел 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	76

Раздел 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	77

Раздел 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	78

Раздел 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	78

Раздел 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	79

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	80

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии	81

Раздел 1. Радиус эффективного теплоснабжения действующих и перспективных источников теплоснабжения, существующие и перспективные зоны действия локальных источников тепловой энергии	81

1.1. Радиус эффективного теплоснабжения действующих и перспективных источников теплоснабжения	81

1.2. Существующие и перспективные зоны действия локальных источников тепловой энергии	83

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	83

Раздел 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	84

Раздел 4. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	85

Раздел 5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	85

Раздел 6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	86

Раздел 7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	87

Раздел 8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	88

Раздел 9. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей	88

Глава 5. Мастер-план схемы теплоснабжения	90

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	91

Раздел 1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	91

Раздел 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	93

Раздел 3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	93

Раздел 4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	94

Раздел 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	94

Раздел 6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	95

Раздел 7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	95

Раздел 8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	96

Раздел 9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	96

Раздел 10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа	97

Раздел 11. Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	97

Раздел 12. Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической энергии на базе прироста теплового потребления	98

Раздел 13. Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке	98

Раздел 14. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	98

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	99

Раздел 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	99

Раздел 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	99

Раздел 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	100

Раздел 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	100

Раздел 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	101

Раздел 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	101

Раздел 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	101

Раздел 8. Строительство и реконструкция насосных станций	103

Глава 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	104

Раздел 1. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя	104

1.1. Определение нормативов технологических потерь	104

1.2. Определение затрат теплоносителя	105

Раздел 2. Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	107

Раздел 3. Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях за отчетный период	108

Раздел 4. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	108

Раздел 5. Определение расчетной производительности ВПУ источников тепловой энергии и аварийной подпитки теплосети	109

Глава 9. Перспективные топливные балансы	110

Раздел 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	110

Раздел 2. Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии	111

Раздел 3. Расчет перспективных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	111

Раздел 4. Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива на источниках тепловой мощности	111

Раздел 5. Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных источников теплоснабжения	112

Раздел 6. Итоговые топливные балансы по источникам теплоснабжения	112

Раздел 7. Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива на индивидуальных источниках тепловой энергии	113

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	113

Глава 10. Надежность теплоснабжения	114

Раздел 1. Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии	114

Раздел 2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	114

Раздел 3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	114

Раздел 4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	115

Раздел 5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	115

Глава 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	118

Раздел 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	118

Раздел 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	120

Раздел 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	124

Раздел 4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	125

Раздел 5. Расчеты эффективности инвестиций	127

5.1. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий	127

5.2. Оценка социальной эффективности реализации мероприятий	127

Раздел 6. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	128

Глава 12 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	130

Раздел 1. Определение существующих зон действия источников тепловой мощности в системе теплоснабжения поселения	130

Раздел 2. Расположение источников теплоснабжения в поселении	131

Раздел 3. Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения	132

Раздел 4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения	132

Раздел 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	132

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Раздел 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

### 1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Из имеющихся тридцати трех населенных пунктов, находящихся  на территории МО Мяксинское, централизованное теплоснабжение, отпуск тепловой энергии которого осуществляется населению и бюджетным потребителям имеется только в селе Мякса.

Всего на территории МО Мяксинское работает 2 источника тепловой энергии. Перечень систем централизованного теплоснабжения, с указанием обслуживаемой организации каждого элемента системы теплоснабжения представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. – Перечень систем централизованного теплоснабжения МО Мяксинское

| № | Наименование населенного пункта | Краткая характеристика системы теплоснабжения | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса | Система теплоснабжения двухтрубная на нужды отопления и ГВС села | Поселковую котельную по ул.Батюшкова, тепловые сети обслуживает ООО «Аникор+» |
|  |  | Система теплоснабжения двухтрубная на нужды отопления и ГВС села | Школьную котельную по ул.Пушкинская, тепловые сети обслуживает ООО «Аникор+» |

### 1.2. Описание зон действия источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории МО Мяксинское источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

### 1.3.Описание зоны действия котельных

Места расположения источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах МО Мяксинское представлены на рисунке 1.3.1. Значения установленной тепловой мощности представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1. –Значения установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Pуст. Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Мякса (поселковая котельная) | 2.15 |
| 2 | село Мякса (школьная котельная) | 0.49 |
|  | ИТОГО: | 2.64 |

### 1.4.Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Во всех населенных пунктах муниципального образования (д. Большая Новинка, д. Веретье, д. Григорево, д. Лаврово, д. Михалево, д. Санниково, д. Быково, д. Быстрино, д. Воротишино, д. Вощажниково, д. Добрынское, д. Еляхино, д. Ершово, д. Костино, д. Костяево, д. Кузьмино, д. Кустец, д. Лукинское, д. Максаково, д. Малая Новинка, д. Петряево, д. Степанцево, д. Травливка, д. Усищево, д. Фролково, д. Хантаново, д. Хламово, д. Шилово, д. Яшнево, д. Плишкино) за исключением с.Мякса имеется только печное отопление.

В зоне усадебной застройке с.Мякса также развито печное отопление и индивидуальное теплоснабжение с установленными газовыми котлами.

Рис.1.3.1. Место расположения источников тепловой энергии и зона их действия

в границах населенного пункта с.Мякса

## Раздел 2. Источники тепловой энергии

### 2.1. Описание технического состояния поселковой котельной

Источником тепловой энергии для потребителей поселковой котельной является газовая водогрейная котельная далее котельная. Котельная находится по ул.Батюшкова и отпускает тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения для жилых, общественных, административных зданий.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в круглогодичный период по температурному графику 95 – 70 0С.

Способ регулирования тепловой энергии на котельной – качественный.

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС осуществляется по двухтрубной системе.

Котельная работает на газообразном топливе. В котельной установлены три водогрейных котла.

2.1.1. Структура основного оборудования

В котельной установлено три водогрейных котла, два котла из которых марки ТТ-100 и один котел марки КВА-0.5. Мощность котла марки ТТ-100 составляет P=1000 КВт (860.0 Мкал/час). Мощность котла марки КВА-0.5 составляет P=500 КВт (430.0 Мкал/час). Котлы марки ТТ-100 используются только в отопительный период. Котел марки КВА-0.5 используется в летний период на нужды ГВС. Суммарная установленная мощность поселковой котельной составляет P=2 150.0 Мкал/час. Эксплуатация котлов производится в соответствии с их режимными картами. Последние режимно-наладочные испытания котлов проводились 2016 году. Результаты режимно-наладочных испытаний представлены на рисунке 2.1.1. – для котла №2 и на рисунке 2.1.2. – для котла №3.

На основании проведенного личного обследования, состояние котлов удовлетворительное. Капитальный ремонт котлов за время эксплуатации не проводился. Все три котла к началу отопительного сезона подготавливаются и находятся в исправном состоянии. Автоматика безопасности котлов находится в исправном состоянии.

Для циркуляции теплоносителя по тепловой сети в котельной установлено два сетевых насоса марки Grundfos TP 80-240/4. С целью управления производительностью насоса, на сетевых насосах установлен привод с частотным регулированием. В работе постоянно находится один сетевой насос. В процессе эксплуатации системы теплоснабжения возникают утечки теплоносителя. Для возмещения потерь вода отбирается из водопровода. Для поддержания постоянной температуры на входе в котлах ТТ100, на перемычке между входом и выходом котла установлен один циркуляционный насос марки Wilo TOP-S50/7 EM.

Марка и техническая характеристика насосов представлена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. – Технические характеристики сетевых насосов

| № п/п | Тип насосов | Кол-во | Число оборотов, об/мин | Нрасп. м.вод.ст. | Gтепл. т/ч | Мощность двигателя, КВт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы |
| 1 | Grundfos TP 80-240/4 | 2 | 2800 | 22.0 | 85.0 | 7.0 | 2003 |
| Насос на перемычке между входом и выходом котлов |
| 1 | Wilo TOP-S50/7 EM | 2 | 2600-2800 | 17.2 | 6.0 | 0.35 | 2003 |

Насосы находятся в исправном состоянии. Ежегодно в межотопительный период насосы проходят техническое обслуживание. Серьезных замечаний по работе насосного оборудования нет.

Для регулировки температуры теплоносителя путем смешения теплоносителя, в котельной установлен 3х ходовой клапан Ду=125 мм, KV=200 м3/час с электроприводом.

Вентиляторы воздуха и дымососы – отсутствуют. Подовые горелки работают с естественной подачей воздуха через воздушные каналы.

Газовое оборудование котельной находится в исправном состоянии, перечень которого представлен в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2. – Перечень газового оборудования

| Наименование оборудования | Марка | Dу, мм | L, метров | Характеристика | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод среднего давления на входе в ГРУ | н/д | 80,50 | - | P=3.0 кг/см2 | 2003 |
| Давление газа перед горелками | - | - | - | P=1.7-2.67 КПа | - |
| Предохранительный запорный клапан | ВН3Т-6П | - | - | - | 2017 |
| Предохранительный сбросной клапан | RMG835 | - | - | - | 2011 |
| Фильтр газовый | ФГКР-80 | - | - | - | 2003 |
| Счётчик газа с электронным корректором | СГ-16М-200 | - | 1 шт. | - | 2003 |
| Регулятор давления | RMG330 | - | - | - | 2011 |

Дымовая труба стальная, H=31.85 метров, Dтр=500 мм.

Здание котельной выполнено из листов железа. Здание находится в удовлетворительном состоянии.

Химическая водоподготовка на котельной находится в неработоспособном состоянии.

Рисунок 2.1.1. Режимная карта котла №2

Рисунок 2.1.2. Режимная карта котла №3

2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Общая суммарная мощность водогрейных котлов составляет 2.15 Гкал/час. Установленная тепловая мощность составляет – Pуст.=2.15 Гкал/час;

2.1.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая тепловая мощность составляет – Pрасп.=1.98 Гкал/час;

2.1.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Затраты тепловой энергии на собственные нужды составляет Qсобст.=0.016 Гкал/час;

Затраты тепловой энергии на хозяйственные нужды составляют – Qхоз.=0.0001 Гкал/час;

Тепловая мощность нетто составляет – Pнетто=1.964 Гкал/час.

2.1.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Водогрейная котельная, а также основное и вспомогательное оборудование в котельной введены в эксплуатацию 2003 году.

Информация о годах последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса отсутствует.

2.1.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Источник тепловой энергии осуществляет только выработку тепла на цели теплоснабжения.

2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источника тепловой мощности

Все водогрейные котлы работают на нужды населения, бюджетных потребителей, суммарная установленная мощность которых составляет – Pуст.=2.15 Гкал/час.

Среднегодовая загрузка источника тепловой энергии на нужды населения, бюджетных потребителей составляет 85 %.

2.1.8. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Учет тепловой энергии осуществляется прибором учета марки СТ3.

2.1.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии

За отопительный сезон 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 гг. отказы по оборудованию отсутствуют.

2.1.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии у теплоснабжающей организации отсутствуют.

2.1.11. Базовые технико-экономические показатели работы источника теплоснабжения

Установленная тепловая мощность – Q=2 150.0 Мкал/час;

Располагаемая тепловая мощность – Q=1 980.0 Мкал/час;

Мощность нетто – Q=1 964.0 Мкал/час (Собственные нужды Q=16.0 Мкал/час.);

Подключенная часовая тепловая нагрузка с учетом тепловых потерь – Q=1 835.0 Мкал/час;

УРУТ на выработку тепловой энергии – 0.152 т.у.т./Гкал;

УРЭЭ на отпуск тепловой энергии – 27.68 кВт*ч/Гкал;

УРТ на отпуск тепловой энергии – 0.133 м3/Гкал;

Коэффициент использования установленной тепловой мощности – 0.853.

### 2.2. Описание технического состояния школьной котельной

Источником тепловой энергии для потребителей школьной котельной является газовая водогрейная котельная далее котельная. Котельная находится по ул.Пушкинская и отпускает тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения для зданий  школы и жилого дома.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в отопительный период с ГВС по температурному графику 95 – 70 0С.

Способ регулирования тепловой энергии на котельной – качественный.

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС осуществляется по двухтрубной системе.

Котельная работает на газообразном топливе. В котельной установлены два водогрейных котла.

2.2.1. Структура основного оборудования

В котельной установлено два водогрейных котла, один котел марки De Dietrich GT309 и один котел марки Viessmann Vitoplex 200SX2A. В принципиальной схеме, разработанной 2006 году оба котла марки De Dietrich GT309. Мощность котла марки De Dietrich GT309 составляет P=280 КВт (240.0 Мкал/час). Мощность котла марки Viessmann Vitoplex 200SX2A составляет P=290 КВт (250.0 Мкал/час). Суммарная установленная мощность школьной котельной составляет P=490.0 Мкал/час. Эксплуатация котлов производится в соответствии с их режимными картами. Последние режимно-наладочные испытания котлов проводились 2016 году. Результаты режимно-наладочных испытаний представлены на рисунке 2.2.1. – для котла №1 и на рисунке 2.2.2. – для котла №2,

На основании проведенного личного обследования, состояние котлов удовлетворительное. Капитальный ремонт котлов за время эксплуатации не проводился, за исключением замены в 2014 году одного водогрейного котла De Dietrich GT309 на котел марки Viessmann Vitoplex 200SX2A. Все два котла к началу отопительного сезона подготавливаются и находятся в исправном состоянии. Автоматика безопасности котлов находится в исправном состоянии.

Для циркуляции теплоносителя по тепловой сети в котельной установлен сдвоенный сетевой насос марки Wilo TOP SD 50/15. В процессе эксплуатации системы теплоснабжения возникают утечки теплоносителя. Для возмещения потерь вода отбирается из водопровода. Постоянное давление в водопроводе составляет P=18.0 м.в.ст. Для поддержания постоянной температуры на входе в котлах, на перемычке между входом и выходом котла установлен один циркуляционный насос марки Wilo TOP-RL30/6.5.

Частотное регулирование на насосном оборудовании отсутствует.

Марка и техническая характеристика насосов представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. – Технические характеристики сетевых насосов

| № п/п | Тип насосов | Кол-во | Число оборотов, об/мин | Нрасп. м.вод.ст. | Gтепл. т/ч | Мощность двигателя, КВт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы |
| 1 | Wilo TOP SD 50/15 | 1 | 2800 | 10.0 | 18.5 | 1.1 | 2006 |
| Насос на перемычке между входом и выходом котлов |
| 1 | Wilo TOP-RL30/6.5 | 2 | 2800 | 2.0 | 5.5 | 0.23 | 2006 |

Насосы находятся в исправном состоянии. Ежегодно в межотопительный период насосы проходят техническое обслуживание. Серьезные замечания по работе насосного оборудования отсутствуют.

Для регулировки температуры теплоносителя путем смешения теплоносителя, в котельной установлен 3х ходовой клапан Ду=40 мм, с электроприводом.

Вентиляторы воздуха и дымососы – отсутствуют. Подовые горелки работают с естественной подачей воздуха через воздушные каналы.

Газовое оборудование котельной находится в исправном состоянии, перечень которого представлен в таблице 2.2.2

Таблица 2.2.2. – Перечень газового оборудования

| Наименование оборудования | Марка | Dу, мм | L, метров | Характеристика | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод среднего давления на входе в ГРУ | н/д | 70,50, 40,32, 20,15 | - | P=1.79 кг/см2 | 2006 |
| Давление газа перед горелками | - | - | - | P=1.5-2.3 КПа | - |
| Регулятор давления | РДНК-400 | - | - | - | 2006 |
| Предохранительный сбросной клапан | ПСК-20 | - | - | - | 2006 |
| Фильтр газовый | ФН2-1/2-Н1 | - | - | - | 2006 |
| Счётчик газа с электронным корректором | RVG G40 | - | 1 шт. | - | >2012 |

Дымовая труба стальная, H=10.0 метров, Dтр=200 мм. Для каждого котла отдельная труба. Дымовые трубы находятся в удовлетворительном состоянии.

Химическая водоподготовка состоит из фильтра тонкой механической очистки (Honey Well FF06-1’’AA) и автоматической установки умягчения непрерывного действия (HydroTech STF 0844-9000). В установке умягчения осуществляется метод натрий-катионирования.

2.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Общая суммарная мощность водогрейных котлов составляет 0.49 Гкал/час. Установленная тепловая мощность составляет – Pуст.=0.49 Гкал/час;

2.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая тепловая мощность составляет – Pрасп.=0.451 Гкал/час;

2.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Затраты тепловой энергии на собственные нужды составляет Qсобст.=0.0038 Гкал/час;

Тепловая мощность нетто составляет – Pнетто=0.447 Гкал/час.

Рисунок 2.2.1. Режимная карта котла №1 (De Dietrich GT309)

Рисунок 2.2.2. Режимная карта котла №2 (Viessmann Vitoplex 200SX2A)

2.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Водогрейная котельная, а также основное и вспомогательное оборудование в котельной введены в эксплуатацию 2006 году. В 2014 году один водогрейный котел De Dietrich GT309 был заменен на котел марки Viessmann Vitoplex 200SX2A.

Информация о годах последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса отсутствует.

2.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Источник тепловой энергии осуществляет только выработку тепла на цели теплоснабжения.

2.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования источника тепловой мощности

Все водогрейные котлы работают на нужды населения, бюджетных потребителей, суммарная установленная мощность которых составляет – Pуст.=0.49 Гкал/час.

Среднегодовая загрузка источника тепловой энергии на нужды бюджетных потребителей составляет 73 %.

2.2.8. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Учет тепловой энергии осуществляется с помощью установленных в подающем и обратном трубопроводе расходомеров марки ВСТ65, Dу=65, G=18.5 т/час.

2.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии

За отопительный сезон 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 гг. отказы по оборудованию отсутствуют.

2.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии у теплоснабжающей организации отсутствуют.

2.2.11. Базовые технико-экономические показатели работы источника теплоснабжения

Установленная тепловая мощность – Q=490.0 Мкал/час;

Располагаемая тепловая мощность – Q=451.0 Мкал/час;

Мощность нетто – Q=447.2.0 Мкал/час (Собственные нужды Q=3.8 Мкал/час.);

Подключенная часовая тепловая нагрузка с учетом тепловых потерь – Q=357.2 Мкал/час;

УРУТ на выработку тепловой энергии – 0.159 т.у.т./Гкал;

УРЭЭ на отпуск тепловой энергии – 15.0 кВт*ч/Гкал;

УРТ на отпуск тепловой энергии – 0.139 м3/Гкал;

Коэффициент использования установленной тепловой мощности – 0.729.

## Раздел 3.Тепловые сети

### 3.1. Описание технического состояния тепловых сетей от поселковой котельной

3.1.1. Структура тепловых сетей

Тепловые сети разветвленные. На нужды отопления и горячего водоснабжения транспортировка тепловой энергии осуществляется по двухтрубной системе. Основной эксплуатирующей организацией, осуществляющей транспортировку тепловой энергии на нужды отопления и ГВС является ООО «Аникор+». Протяженность действующих наружных и транзитных (подвальных) тепловых сетей составляет порядка 2.175 км. С учетом Школьной котельной – 2.8524 км, из них транзитных подвальных составляет 0.665 км. Протяженность недействующих наружных тепловых сетей составляет порядка 2.1476 км. Причиной отключения тепловых сетей от централизованного теплоснабжения связано с переходом ряда потребителей на децентрализованное теплоснабжение.

3.1.2. Параметры тепловых сетей включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Прокладка тепловых сетей отопления выполнена практически в подземном исполнении. Незначительная часть тепловых сетей имеется в надземном исполнении. Все подземные тепловые сети проложены под дорогами. Компенсация линейных удлинений осуществляется П-образными компенсаторами, а также углами поворота. Тепловая изоляция надземной части водяных тепловых сетей отопления выполнена из минеральной ваты. Состояние изоляции удовлетворительное.

Грунты, в которых проложены подземные тепловые трубопроводы, подвержены пучению при промерзании и просадкам при оттаивании. Фундаменты отапливаемых зданий, подземные устройства, расположенные в зоне сезонного промерзания грунтов, систематически испытывают воздействие сил пучения при отрицательных температурах. В время паводковых под, затапливаются тепловые камеры.

Материальная характеристика действующих тепловых сетей составляет – М=0.414 км2. Расчет материальной характеристики производился исходя из длины участка (подающий + обратный трубопровод) и его диаметра.

Подключенная тепловая нагрузка к тепловым сетям отопления составляет – Q=1.835 Гкал/час.

3.1.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системе централизованного теплоснабжения используется качественный график регулирования. Расчетный температурный график принят 95-70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -32.0 0С. Точка излома температурного графика на горячее водоснабжение 70.0 0С при температуре наружного воздуха -11.9 0С.

3.1.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии незначительно отличается от утвержденных температурных режимов.

3.1.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

На тепловых сетях отсутствуют контрольные штуцера с кранами с целью ежегодного проведения замеров по давлению в подающем и обратном трубопроводе. Наладка гидравлического режима в тепловых сетях не проводится, о чем свидетельствуют данные по перепаду давления и часовому расходу теплоносителя на котельной (высокий часовой расход теплоносителя и маленький перепад по давлению). Гидравлический расчет тепловых сетей с указанием расчетных располагаемых напоров отсутствует.

3.1.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Данные по отказам в тепловых сетях у теплоснабжающей организации отсутствуют.

3.1.7. Статистика восстановлений тепловых сетей (аварий, инцидентов) и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Данные по времени, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей у теплоснабжающей (теплосетевой) организации отсутствуют.

3.1.8. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь производиться согласно приказу №325 от 30.12.08. «Об утверждении нормативов технологических потерь». Расчет тепловых потерь по каждому участку тепловых сетей принят по нормам тепловых потерь изолированными водяными трубопроводами, спроектированными в период 1959-1990 гг. Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям принят общий для тепловых сетей от поселковой и школьной котельной и составляет по данным расчета Региональной Энергетической комиссии (Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области) – 972 Гкал/год.

3.1.9. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

За последние 3 года тепловые потери имеют практически одинаковое значение. При расчете тарифа на передачу тепловой энергии теплоснабжающая (теплосетевая) организация на протяжении 3-х лет использует значение представленное в таблице 3.1.9.1.

Результаты расчета тепловых потерь отопления представлены в таблице 3.1.9.1.

Таблица 3.1.9.1. – Основные данные по тепловым сетям

| Наименование показателя | Единица измерения | Расчетные данные |
| --- | --- | --- |
| Протяженность действующих наружных (транзитных) подвальных тепловых сетей (подающий, обратный трубопровод) с учетом Школьной котельной из них: | м | 2 852.4 |
| -протяженность транзитных (подвальных) тепловых сетей | м | 665.0 |
| Протяженность отключенных наружных тепловых сетей (подающий, обратный трубопровод) | м | 2 147.6 |
| Год прокладки тепловых сетей | год | 1968 |
| Нормы тепловой изоляции | год | 1959 |
| Материальная характеристика действующих ТС | м2 | 414.0 |
| Средневзвешенный диаметр | мм | 150 |
| Тепловые потери в наружных действующих тепловых сетях: Часовые Годовые | Гкал/час Гкал | 0.149 1 245.4 |

3.1.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В период 2014-2017 гг. предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети для ООО «Аникор+» не выдавались.

3.1.11. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители тепловой энергии к тепловым сетям отопления присоединены непосредственно к ИТП. ЦТП на тепловых сетях отсутствуют. В основном к тепловым сетям присоединены многоквартирные дома. С целью приготовления горячей воды на нужды горячего водоснабжения в ИТП зданий установлены кожухотрубные водо-водяные подогреватели. Преимущественно ИТП зданий с ГВС. Температурный график регулирования принят – качественный, 95-70 0С

3.1.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы учета на тепловых сетях отопления присутствуют на трёх объектах: дом культуры, детский сад и колхозный жилой дом. Планов по установке приборов учета тепловой энергии на остальные тепловые сети отопления не имеется.

3.1.13. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей отопления в селе не выявлено.

### 3.2. Описание технического состояния тепловых сетей от школьной котельной

3.2.1. Структура тепловых сетей

Тепловые сети разветвленные. На нужды отопления и горячего водоснабжения транспортировка тепловой энергии осуществляется по двухтрубной системе. Основной эксплуатирующей организацией, осуществляющей транспортировку тепловой энергии на нужды отопления и ГВС является ООО «Аникор+». Протяженность действующих наружных тепловых сетей составляет порядка 0.68 км.

3.2.2. Параметры тепловых сетей включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Прокладка тепловых сетей отопления выполнена практически в надземном исполнении. Незначительная часть тепловых сетей имеется в подземном исполнении. Компенсация линейных удлинений осуществляется П-образными компенсаторами, а также углами поворота. Тепловая изоляция надземной части водяных тепловых сетей отопления выполнена из минеральной ваты. Состояние изоляции удовлетворительное.

Грунты, в которых проложены подземные тепловые трубопроводы, подвержены пучению при промерзании и просадкам при оттаивании. Фундаменты отапливаемых зданий, подземные устройства, расположенные в зоне сезонного промерзания грунтов, систематически испытывают воздействие сил пучения при отрицательных температурах. В время паводковых под, затапливаются тепловые камеры.

Материальная характеристика действующих тепловых сетей составляет – М=0.0554 км2. Расчет материальной характеристики производился исходя из длины участка (подающий + обратный трубопровод) и его диаметра.

Подключенная тепловая нагрузка к тепловым сетям отопления составляет – Q=0.3637 Гкал/час.

3.2.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системе централизованного теплоснабжения используется качественный график регулирования. Расчетный температурный график принят 95-70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -32.0 0С. Точка излома температурного графика на горячее водоснабжение 70.0 0С при температуре наружного воздуха -11.9 0С.

3.2.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии незначительно отличается от утвержденных температурных режимов.

3.2.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

На тепловых сетях отсутствуют контрольные штуцера с кранами с целью ежегодного проведения замеров по давлению в подающем и обратном трубопроводе. Наладка гидравлического режима в тепловых сетях не проводится, о чем свидетельствуют данные по перепаду давления и часовому расходу теплоносителя на котельной (высокий часовой расход теплоносителя и маленький перепад по давлению). Гидравлический расчет тепловых сетей с указанием расчетных располагаемых напоров отсутствует.

3.2.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Данные по отказам в тепловых сетях у теплоснабжающей организации отсутствуют.

3.2.7. Статистика восстановлений тепловых сетей (аварий, инцидентов) и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Данные по времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей у теплоснабжающей (теплосетевой) организации отсутствует.

3.2.8. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь производится согласно приказу №325 от 30.12.08. «Об утверждении нормативов технологических потерь». Расчет тепловых потерь по каждому участку тепловых сетей принят по нормам тепловых потерь изолированными водяными трубопроводами, спроектированными в период 1959-1990 гг. Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям принят общий для тепловых сетей от поселковой и школьной котельной и составляет по данным расчета Региональной Энергетической комиссии (Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области) – 972 Гкал/год.

3.2.9. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

За последние 3 года тепловые потери имеют практически одинаковое значение. При расчете тарифа на передачу тепловой энергии теплоснабжающая (теплосетевая) организация на протяжении 3-х лет использует значение представленное в таблице 3.2.9.1.

Результаты расчета тепловых потерь отопления представлены в таблице 3.2.9.1.

Таблица 3.2.9.1. – Основные данные по тепловым сетям

| Наименование показателя | Единица измерения | Расчетные данные |
| --- | --- | --- |
| Протяженность действующих наружных тепловых сетей (подающий, обратный трубопровод) | м | 680.0 |
| Протяженность отключенных наружных тепловых сетей (подающий, обратный трубопровод) | м | - |
| Год прокладки тепловых сетей | год | 1986, 2000 (трубопровод на ж.д.) |
| Нормы тепловой изоляции | год | 1959 |
| Материальная характеристика действующих ТС | м2 | 55.4 |
| Средневзвешенный диаметр | мм | 82 |
| Тепловые потери в наружных действующих тепловых сетях: Часовые Годовые | Гкал/час Гкал | 0.03085 173.94 |

3.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В период 2014-2017 гг. предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети для ООО «Аникор+» не выдавались.

3.2.11. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители тепловой энергии к тепловым сетям отопления присоединены непосредственно к ИТП. ЦТП на тепловых сетях отсутствуют. К тепловым сетям присоединены школа, учебный корпус (музей), жилой дом. С целью приготовления горячей воды на нужды горячего водоснабжения в ИТП здания школы установлен водо-водяной подогреватель. Температурный график регулирования принят – качественный, 95-70 0С

3.2.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы учета на тепловых сетях отопления отсутствуют. Планов по установке приборов учета тепловой энергии на тепловые сети отопления не имеется.

3.2.13. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей отопления в селе не выявлено.

## Раздел 4. Зона действия источников тепловой энергии

### 4.1. Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения поселения

На территории МО Мяксинское действует два источника тепловой энергии. Перечень населенных пунктов, где присутствует система централизованного теплоснабжения представлена в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. – Перечень систем централизованного теплоснабжения МО Мяксинское

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса | Поселковая котельная по ул.Батюшкова |
| 4 | с.Мякса | Школьная котельная по ул.Пушкинская |

Графическое представление всех централизованных источников тепловой энергии на территории МО Мяксинское представлено на рисунке 4.1.1.

### 4.2. Описание существующих зон действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в системах теплоснабжения поселения

На территории МО Мяксинское источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

### 4.3. Описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения поселения

Зоны действия котельных в системах теплоснабжения представлены на рисунке 4.3.1. На рисунке представлена поселковая котельная (зона действия самая крупная) и школьная котельная (зона действия незначительная)

Рисунок 4.1.1. Схема расположения централизованных источников тепловой энергии в населенных пунктах МО Мяксинское

Рисунок 4.3.1. Зоны действия котельных в системах теплоснабжения в

с.Мякса МО Мяксинское (поселковая котельная –крупная и школьная котельная – маленькая)

Рисунок 4.5.1. Зоны действия котельных в системах теплоснабжения в

с.Мякса МО Мяксинское внутри которых расположены все объекты теплопотребления

### 4.4. Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения

В описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения поселения (см.пункт 4.3), места расположения источников тепловой энергии, с адресной привязкой для каждой системы теплоснабжения представлены на рисунке 4.3.1., пункта 4.3. – Описание зоны действия котельных в системах теплоснабжения поселения.

### 4.5. Описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии

Объекты потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 4.3.1., пункта 4.3. – Описание зоны действия котельных в системах теплоснабжения поселения и рисунка 4.5.1.

## Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

### 5.1. Схемы присоединения нагрузок потребителей

Во всех системах теплоснабжения с.Мякса МО Мяксинское схема закрытая, независимая. Циркуляция теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения осуществляется по двухтрубным тепловым сетям. С целью приготовления горячей воды, на ИТП всех жилых зданиях установлены водо-водяные подогреватели горячего водоснабжения.

### 5.2. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Часовые тепловые нагрузки на отопление для МО Мяксинское для расчета тарифа на тепловую энергию приняты по договорным нагрузкам. С целью определения максимальных часовых тепловых нагрузок на отопление, тепловая нагрузка для всех жилых зданий рассчитана по укрупненным показателям. При расчете по укрупненным показателям за основу принимались строительный объем зданий по наружному обмеру, а также расчетная максимальная температура воздуха – -32 0С.

Максимальные часовые тепловые нагрузки на нужды горячего водоснабжения рассчитаны по количеству прописанных человек. По количеству прописанных человек приняты жилые здания. При расчете по количеству человек за основу принимались температура на выходе и входе в водоводяной подогреватель 60 0С и 5 0С, а также норма расхода воды в сутки на одного человека – 105 литров/сутки.

Максимальные часовые нагрузки на нужды вентиляции не рассчитывались так как вентиляция отсутствует.

Данные о максимальных тепловых нагрузках по каждому отапливаемому зданию в расчетных элементах территориального деления представлены в таблицах.

Расчетные максимальные часовые тепловые нагрузки зданий, подключенные к поселковой котельной с.Мякса представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1. – Расчетные максимальные тепловые нагрузки (поселковая котельная)

| № п/п | Наименование отапливаемого здания (теплового пункта) | Наружный объем здания, м3 | Qрасч. отопление Гкал/ч | Qрасч. ГВС Гкал/ч | Qрасч. вент. Гкал/ч | Число потребителей ГВС | Tвнутр. 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кр.пер.25 ж.д. + ФАП | - | 0.0029259 | - | - | - | 20 |
| 2 | Торговый центр | - | 0.11 | - | - | - | 15 |
| 3 | Новый ж.д. по Советскому пр. | - | 0.03 | 0.0298 | - | 12 | 20 |
| 4 | Дом культуры | - | 0.141237 | - | - | - | 16 |
| 5 | Контора | - | 0.0768 | - | - | - | 18 |
| 6 | ул.70 лет октября,4 ж.д. | 6348 | 0.13797 | 0.09112 | - | 84 | 20 |
| 7 | ул.70 лет октября,2 ж.д. | 5529 | 0.123804 | 0.07156 | - | 58 | 20 |
| 8 | ул.70 лет октября,3 Д/С | - | 0.233 | 0.003036 | - | - | 20 |
| 9 | ул.70 лет октября,1 ж.д. + адм | 5479 | 0.122964 | 0.06999 | - | 56 | 20 |
| 10 | ул.70 лет октября,5 ж.д. | 6367 | 0.138318 | 0.08002 | - | 69 | 20 |
| 11 | ул.70 лет октября,6 ж.д. | 6117 | 0.133667 | 0.08966 | - | 82 | 20 |
|  | ИТОГО: | - | 1.2507 | 0.4352 | - | 361 |  |

Расчетные максимальные часовые тепловые нагрузки зданий, подключенные к школьной котельной с.Мякса представлены в таблице 5.2.2.

Таблица 5.2.2. – Расчетные максимальные тепловые нагрузки (школьная котельная)

| № п/п | Наименование отапливаемого здания (теплового пункта) | Наружный объем здания, м3 | Qрасч. отопление Гкал/ч | Qрасч. ГВС Гкал/ч | Qрасч. вент. Гкал/ч | Число потребителей ГВС | Tвнутр. 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столовая школы | - | 0.00594 | - | - | - | 15 |
| 2 | Школа гл.корпус | - | 0.16 | 0.0373 | - | - | 16 |
| 3 | ул.Пушкинская,1 ж.д. | - | 0.009165 | - | - | - | 20 |
| 4 | Учебный корпус, музей | - | 0.11395 | - | - | - | 20 |
|  | ИТОГО: | - | 0.2891 | 0.0373 | - | - | - |

### 5.3. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В результате проведенного анализа полученных исходных данных от администрации МО и теплоснабжающих организаций, в многоквартирных домах отсутствуют индивидуальные квартирные источники тепловой энергии.

Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

### 5.4. Объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Система теплоснабжения от поселковой котельной работает по круглогодичному периоду. Система теплоснабжения от школьной котельной работает в отопительный период с ГВС. Нормативный отопительный период для МО Мяксинское составляет 231 суток или 5 544 часов. Нормативный круглогодичный период составляет 350 суток или 8 400.0 часов.

Расчетное значение потребления тепловой энергии за отопительный и круглогодичный период на нужды отопления и горячего водоснабжения для каждой системы теплоснабжения представлено в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1. – Расчетное потребление тепловой энергии МО Мяксинское

| № п/п | Наименование населенного пункта | Расчетное годовое потребление на нужды отопления и вентиляции | Расчетное годовое потребление на нужды горячего водоснабжения (Зима) | Расчетное годовое потребление на нужды горячего водоснабжения (Лето) | Расчетное суммарное потребление тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса поселковая котельная | 3 134.6 | 615.55 | 259.45 | 4 009.6 |
| 2 | с.Мякса школьная котельная | 701.2 | 206.8 | - | 908.0 |
|  | ИТОГО: | 3 835.8 | 822.35 | 259.45 | 4 917.6 |

### 5.5. Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

В населенном пункте с.Мякса МО Мяксинское существует два источника тепловой энергии, которые обслуживаются одной теплоснабжающей организацией. Объёмы потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии представлены в таблице 5.4.1., пункта 5.4., настоящего раздела.

### 5.6. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 23.06.2006 №306, Распоряжением Региональной Энергетической комиссии «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 9 августа 2010 года №921, по результатам заседания правления Региональной энергетической комиссии решил:

Утвердить с 1 декабря 2014 года нормативы потребления (обеспечения) коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Череповецкого муниципального района в отопительный период, определенные расчетным методом.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Череповецкого муниципального района, представлены в таблице 5.6.1.

Таблица 5.6.1. – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

| Количество этажей | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов, Гкал/ м2 всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилом доме |
| --- | --- |
|  | Годовой | В месяц потребления из расчета |
|  |  | 12 месяцев | 9 месяцев | 9 месяцев |
|  |  | с 01.12.2014 по 31.12.2014 | с 01.12.2014 по 31.12.2014 | С 01.01.2015 |
| 1-2 | 0.3015 | 0.02513 | 0.03350 | 0.03350 |
| 3-4 | 0.2457 | 0.02048 | 0.02730 | 0.02730 |
| 5 | 0.2154 | 0.01795 | 0.02393 | 0.02393 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях представлены в таблице 5.6.2.

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях действуют с 01.06.2013, в соответствии с приложением к приказу от 13.12.2012 №1209 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Вологодской области»

Таблица 5.6.2. – Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| Вид коммунальной услуги | Водоразборные устройства и оборудование | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях человек*м3/месяц |
| --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение | Ванна с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 3.496 |
| Горячее водоснабжение | Ванна сидячая с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 3.192 |
| Горячее водоснабжение | Ванна без душа (или душ, или душ общего пользования), раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 2.736 |
| Горячее водоснабжение | Раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 1.064 |
| Горячее водоснабжение | Ванна с душем, бассейн или сауна, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 4.712 |

## Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

### 6.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

6.1.1. Структура балансов в зоне действия поселковой котельной с.Мякса

Структура балансов представлена в таблице 6.1.1.1.

Таблица 6.1.1.1. – Структура балансов в зоне действия поселковой котельной с.Мякса

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 2.15 |  |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 92.0 | В соответствии с режимными картами |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1.98 |  |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0.016 |  |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 1.964 |  |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом тепловых потерь | Гкал/ч | 1.835 |  |
| 7 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0.149 1 245.4 | см.Таблицу 3.1.9.1 |
| 8 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0.853 |  |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0.13 |  |

6.1.2. Структура балансов в зоне действия школьной котельной с.Мякса

Структура балансов представлена в таблице 6.1.2.1.

Таблица 6.1.2.1. – Структура балансов в зоне действия школьной котельной с.Мякса

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0.49 |  |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 92 | В соответствии с режимными картами |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0.451 |  |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0.0038 |  |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 0.4472 |  |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом тепловых потерь | Гкал/ч | 0.3572 |  |
| 7 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0.03085 173.94 | см.Таблицу 3.2.9.1 |
| 8 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0.729 | - |
| 9 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +0.09 |  |

### 6.2. Структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Исходя из пункта 6.1. настоящего раздела резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1. – Резерв и дефицит тепловой мощности нетто

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источника тепловой энергии | Pнетто Гкал/час | Резерв (+)/ Дефицит (-), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса | Поселковая котельная | 1.964 | +0.129 |
|  |  | Школьная котельная | 0.4472 | +0.09 |

### 6.3. Структура гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

В соответствии с подпунктом 3.1.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики, пункта 3.1. Описание технического состояния тепловых сетей от поселковой котельной, раздела 3 Тепловые сети, наладка гидравлического режима в тепловых сетях не проводится, о чем свидетельствуют данные по перепаду давления и часовому расходу теплоносителя на котельной (высокий часовой расход теплоносителя и маленький перепад по давлению). Гидравлический расчет тепловых сетей с указанием расчетных располагаемых напоров отсутствует.

### 6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В соответствии с таблицей 6.2.1. дефициты на источниках тепловой энергии с.Мякса отсутствуют.

### 6.5. Структура резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Структура резервов тепловой мощности отсутствует. Имеется небольшой резерв тепловой мощности на источниках тепловой энергии. В расширении технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности нет необходимости. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии представлен в таблице 6.2.1.

## Раздел 7. Балансы теплоносителя

### 7.1 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Фактический баланс производительности водоподготовительных установок представлен в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1. – Баланс производительности ВПУ

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источника тепловой энергии | Gподпитки, расчетное т/год | Gподпитки, расчетное т/час | Мощность ВПУ т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | с.Мякса | Поселковая котельная | 1 136.3 | 0.14 | - |
|  |  | Школьная котельная | 49.6 | 0.01 | - |

Водоподготовителные установки на источниках тепловой энергии поселковой и школьной котельной находятся в неработоспособном состоянии.

Учитывая, что в генеральном плане МО перспектива определена неоднозначно, перспективные балансы водоподготовительных установок и максимального потребления представлены в таблице 7.1.2. Перспективные балансы рассчитываются для населенного пункта, где имеется централизованное теплоснабжение, так как в других населенных пунктах МО не предусмотрено генеральным планом строительство источников тепловой энергии. Перспективные балансы водоподготовительных установок определены в соответствии с разделами 2,5 и 6 Главы 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Таблица 7.1.2. – Перспективные балансы водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на расчетный 2035 год

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Qперсп. | Gподпитки, расчетное | Максимальное перспективное водопотребление теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | т/час | G, т/ч |
| с.Мякса | 2.334 | 0.6 | 2.0 |

### 7.2. Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя отсутствуют. Максимальная подпитка тепловых сетей в период повреждения участка трубопровода от теплоснабжающих организаций не представлена.

В целом балансы теплоносителя в аварийных режимах характеризуются следующими показателями:

- система теплоснабжения в с.Мякса – закрытая;

- разбор теплоносителя из тепловой сети в соответствии с проектно-технической документацией отсутствует;

- во время отопительного периода количество теплоносителя, возвращаемого из тепловой сети равно (за минусом нормативной утечки теплоносителя) количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть).

## Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

### 8.1. Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В с.Мякса располагаются источники тепловой энергии с использованием как основного вида топлива – газ.

Перечень источников тепловой энергии с видом использования основного топлива представлен в таблице 8.1.1., перечень источников с количеством используемого основного топлива за 2016 год представлен в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.1. – Перечень источников ТЭ с видом использования основного топлива

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источника тепловой энергии | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса | Поселковая котельная | газ |
|  |  | Школьная котельная | газ |

Таблица 8.1.2. – Перечень источников ТЭ с количеством использования основного топлива

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источника тепловой энергии | Основной вид топлива | Количество использованного натурального топлива тыс.м3, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса | Поселковая котельная | газ | 544.47 |
|  |  | Школьная котельная | газ | 102.4 |
|  | Итого: |  |  | 646.9 |

### 8.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 года №66 Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных, в теплоснабжающих организациях должны быть утверждены нормативы создания запасов топлива по каждому источнику тепловой энергии.

В соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ необходимо выполнить расчет основного норматива создания запаса топлива, который определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Данные по ННЗТ и НЭЗТ на источниках тепловой энергии отсутствуют.

### 8.3. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Статистика и анализ поставки топлива в зависимости от температуры наружного воздуха не ведется.

### 8.4. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Источники тепловой энергии с.Мякса пользуют вид топлива только газ.

Низшая теплота сгорания сухого природного газа (CH4) при температуре 20 0С, поставляемого на нужды источников теплоснабжения МО составляет 7980.0 ккал/м3.

## Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения

### 9.1. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

В соответствии с проектом приказа Минрегионразвития «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», к показателям уровня надежности относятся следующие:

- показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии;

- показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

- показатели, определяемые приведенным объемом не отпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

- показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

В журнале учета текущей информации о нарушении подачи тепловой энергии на продолжительность более 16 часов, теплоснабжающей организацией за отопительный период 2016/2017 гг. не зафиксировано.

Все инциденты, возникающие в процессе подачи тепловой энергии потребителям решаются без отключения участков (трасс) тепловых сетей.

Расчет показателей надежности в тепловых сетях с.Мякса не производился в связи с отсутствием гидравлического расчета тепловых сетей.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для источника теплоты равным – 0.97, для тепловых сетей – 0.9, для потребителя теплоты – 0.99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0.86. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0.97 (СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»).

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к конечному потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

( средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения (1/км/год);

( средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка и длины секционированных участков рассчитываемого пути;

( частота (интенсивность) отказов каждого участка рассчитываемого пути тепловой сети измеряется, который имеет размерность (1/км/год).

В результате укрупненного расчета всех участков тепловых сетей систем теплоснабжений с.Мякса вероятность безотказной работы колеблется от 0.981 до 0.998.

В соответствии с постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», пункт 18, подпункт «в» – электронная модель системы теплоснабжения поселения не является обязательным. В случае необходимости выполнения гидравлического расчета тепловых сетей в рамках разработки электронной модели с.Мякса с указанием фактической установленной запорной арматуры и в последующем расчета надежности системы, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

### 9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

Аварийные отключения за отопительный период 2016/2017 гг. на источниках тепловой энергии и в тепловых сетях в журнале учета текущей информации о нарушении подачи тепловой энергии не зафиксированы.

### 9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

В тепловых сетях с.Мякса фиксировались только непродолжительные инциденты (свищи). Время восстановления инцидентов в тепловых сетях составлял не более 3 часов.

### 9.4. Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Зоны ненормативной надежности в результате анализа всех систем теплоснабжений с.Мякса – отсутствуют. Все тепловые сети, где происходят инциденты, а также другие тепловые сети в конце отопительного сезона подлежат ежегодной прессовки с давлением на 1.25 выше рабочего.

## Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

### 10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации

На территории МО Мяксинское с.Мякса деятельность по теплоснабжению (производство и передача тепловой энергии) осуществляет ООО «Аникор+».

По результатам финансово-хозяйственной деятельности 2016 года на основании фактических затрат на производство и передачу тепловой энергии теплоснабжающей организации необходимо было собрать с потребителей 8 576.2 тыс.рублей при среднегодовом тарифе на тепловую энергию – 2 445.0 рублей/Гкал. Среднегодовой тариф, утвержденный Департаментом ТЭК и ТР на 2016 год составлял – 1 917.0 рублей/Гкал при котором сбор с потребителей должен составлять 7 400.4 тыс.рублей. Таким образом, исходя из анализа фактических расходов и расходов утвержденные регулирующей организацией, убыток теплоснабжающей организации на конец 2017 года составит -1 175.8 тыс.рублей.

Также оценивая финансовый 2015 год, фактические затраты превышают утвержденные затраты.

### 10.2. Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»

Теплоснабжающей организацией, для оценки технико-экономических показателей и хозяйственной деятельности была предоставлена практически вся информация в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями».

### 10.3. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации

Сравнительный анализ утвержденных Департаментом ТЭК и ТР (РЭК) технико-экономических показателей теплоснабжающей организации за 2015, 2016 и 2017 гг. представлен в таблице 10.3.1. В таблице представлены показатели с учетом работы 2-х котельных (поселковая и школьная).

Таблица 10.3.1. – Сравнительный анализ технико-экономических показателей

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5 063.0 | 5 063.0 | 5 063.0 |
| Расходы на собственные нужды | Гкал | 155.0 | 155.0 | 155.0 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4 908.0 | 4 908.0 | 4 908.0 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 1 047.0 | 1 047.0 | 1 047.0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3 861.0 | 3 861.0 | 3 861.0 |
| Расход природного газа | тыс.м3 | 681.9 | 681.9 | 681.9 |
| Удельный расход условного топлива | тут/Гкал | 0.152 | 0.152 | 0.152 |
| Удельный расход натурального топлива | тыс.м3/Гкал | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
| Электрическая энергия на технологические цели | тыс.кВт*час | 140.14 | 140.14 | 140.14 |
| Удельный расход натурального топлива | кВт*час/Гкал | 27.68 | 27.68 | 27.68 |
| Расход исходной воды | м3 | 1 063.23 | 1 063.23 | 1 063.23 |
| Удельный расход исходной воды | м3/Гкал | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Расход на приобретение топлива | тыс.рублей | 3 466.6 | 3 690.6 | 3 857.6 |
| Расход на приобретение электрической энергии | тыс.рублей | 948.8 | 1 032.9 | 1 123.1 |
| Расход на приобретение исходной воды | тыс.рублей | 51.0 | 56.0 | 58.9 |
| Необходимая валовая выручка | тыс.рублей | 6 432.2 | 7 064.5 | 7 400.4 |

Исходя из анализа таблицы 10.3.1. видно, что на протяжении 3х лет технические параметры не меняются. Рост тарифа за счет увеличения стоимости энергетических ресурсов. Основные затраты в статьях тарифа на тепловую энергию приходятся на покупку энергетических ресурсов.

### 10.4. Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации

На территории МО Мяксинское деятельность по теплоснабжению (производство и передача тепловой энергии) осуществляет ООО «Аникор+».

Утвержденные производственные расходы на отпуск тепловой энергии за 2015, 2016 и 2017 гг. представлен в таблице 10.4.1.

Таблица 10.4.1. – Производственные расходы товарного отпуска тепловой

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на приобретение топлива | тыс.рублей | 3 466.6 | 3 690.6 | 3 857.6 |
| Расход на приобретение электрической энергии | тыс.рублей | 948.8 | 1 032.9 | 1 123.1 |
| Расход на приобретение исходной воды | тыс.рублей | 51.0 | 56.0 | 58.9 |
| Материалы для водоподготовки | тыс.рублей | 107.4 | 218.4 | 225.4 |
| Текущий ремонт и ТО | тыс.рублей | 651.9 | 883.81 | 912.1 |
| Расходы на оплату труда производственных рабочих | тыс.рублей | 227.9 | 238.0 | 245.7 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.рублей | 68.8 | 71.9 | 84.0 |
| Прочие прямые расходы | тыс.рублей | 135.7 | 138.0 | 142.5 |
| …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| Необходимая валовая выручка | тыс.рублей | 6 432.2 | 7 064.5 | 7 400.4 |

## Раздел 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### 11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Расчет тарифов на тепловую энергию организации произведен в соответствии:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2;

- Приказом ФСТ России от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)»;

- Налоговым кодексом Российской Федерации (ст. 25);

- Федеральным Законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

- Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

В таблице 11.1.1. представлена динамика тарифов на тепловую энергию утвержденная РЭК Вологодской области (Департамент ТЭК и ТР). В таблице представлены утвержденные тарифы с учетом работы 2х котельных (поселковая и школьная).

Таблица 11.1.1. – Тарифы на тепловую энергию поставляемую потребителям

| Наименование организации | Периоды утверждения | Вид теплоносителя | Тариф, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Аникор+» 2015 год | с 01.01.2015 | вода | 1 549.0 |
|  | с 01.07.2015 |  | 1 783.0 |
| ООО «Аникор+» 2016 год | с 01.07.2016 | вода | 1 783.0 |
|  | с 01.07.2016 |  | 1 877.0 |
| ООО «Аникор+» 2017 год | с 01.07.2017 | вода | 1 877.0 |
|  | с 01.07.2017 |  | 1 957.0 |

### 11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения структура цен (тарифов) не изменилась.

### 11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Для теплоснабжающей организации плата за подключение не устанавливалась.

### 11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей в период 2014-2017 гг. не взималась.

Также в рассматриваемый период 2014-2017 гг. данные от теплоснабжающих организаций с обращением заявителей с просьбой о резервировании тепловой мощности отсутствуют.

## Раздел 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

### 12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей

В целом по поселковой котельной система теплоснабжения разрегулирована. Это значит, что в каких-то  зданиях имеется «недотоп», а в каких-то «перетоп». Данные о выполненных измерениях располагаемого напора на вводах каждого потребителя, в тепловых сетях а также температур – отсутствует. Установленная химическая водоподготовка в поселковой и школьной котельной находится в неработоспособном состоянии. Таким, образом подпитка в тепловую сеть осуществляется жесткой и др. примесями водой.

### 12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность теплоснабжения от поселковой котельной недостаточна высока, т.к. во многих тепловых камерах отсутствует запорная арматура. Имеющая запорная арматура – это старые задвижки, что также существенно может снижать надежность теплоснабжения. Частое отключение электроэнергии на источниках тепловой энергии, приводит к сбою подачи тепловой энергии потребителям. Резервные источники в поселковой и школьной котельных отсутствуют.

### 12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Централизованная система теплоснабжения существует только в с.Мякса. В остальных населенных пунктах развито печное отопление. В соответствии с развитием, представленного в генеральном плане МО, село будет развиваться за счет туризма, рыболовства, сельского хозяйства. В связи с этим планируется усадебная застройка 1-3 этажа, в которой по планам будет организовываться индивидуальное теплоснабжение. Также планируется строительство учреждений социально-бытового комплекса. Существующие источники тепловой энергии имеют небольшой резерв мощности. В случае строительства зданий и сооружений, где не будет реализовано индивидуальное теплоснабжение, возможности подключиться к действующим источникам тепловой энергии будет невозможно, в лучшем случае только одно-два небольших здания к поселковой котельной.

При выполнении процедуры ежегодной актуализации, конкретные строящиеся здания, планируемые к подключению к централизованной системе, необходимо включить в схему теплоснабжения.

### 12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Практически на всех источниках тепловой энергии основной вид топлива – газ. Перебоев с подачей топлива не фиксировалось.

### 12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Данные о выданных предписаний надзорными органами отсутствуют.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Расчетные тепловые нагрузки потребителей и фактическое потребление по населенным пунктам, подключенные к централизованной системе теплоснабжения представлены в таблице 1.1.1. Более подробный расчет тепловых нагрузок и фактическое годовое потребление представлено в разделе 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.1.1. – Расчетные тепловые нагрузки и фактическое потребление

| № п/п | Наименование населенного пункт | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Расчетный годовой полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса поселковая котельная | 1.2507 | 0.4352 | 4 009.6 |
| 2 | с.Мякса школьная котельная | 0.2891 | 0.0373 | 908.0 |
|  | ИТОГО: | 1.540 | 0.4725 | 4 917.6 |

## Раздел 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

### 2.1. Территориальное деление населенных пунктов сельского поселения

Прогноз основан из данных генерального плана МО. Перспективная численность населения на 2035 года в соответствии с генеральным планом составляет 2 765.0 человек. Фактическая численность населения составляет 1 513.0 человек.

Прогноз перспективной застройки и перспективной тепловой нагрузки формировался территориально-распределенным методом в границах МО. В соответствии с методическими рекомендациями по разработки схем теплоснабжения принята кадастровая сетка территориального деления.

Сетка кадастрового деления населенных пунктов, где планируется перспектива теплоснабжения зданий социально-культурного и коммунального обслуживания МО представлена на рисунках 2.1.1.-2.1.6. В населенных пунктах, приняты здания, в которых планируется децентрализованное теплоснабжение за счет установки газовых котлов.

В схеме территориального планирования точного местоположения перспективного отапливаемого общественного здания не обозначено, поэтому нет возможности определить графическим способом зон размещения перспективной застройки.

Рисунок 2.1.1. – Схема кадастрового деления с.Мякса

Рисунок 2.1.2. – Схема кадастрового деления д.Б.Новинка

Рисунок 2.1.3. – Схема кадастрового деления д.Григорево

Рисунок 2.1.4. – Схема кадастрового деления д.Санниково

Рисунок 2.1.5. – Схема кадастрового деления д.Степанцево

Рисунок 2.1.6. – Схема кадастрового деления д.Хантаново

### 2.2. Прогноз ввода жилых зданий

Существующий жилищный фонд МО – 32.9554 тыс. м² общей площади, при средней обеспеченности 21,78 м²/чел.

Жилищный фонд МО на расчетный срок 2035 год – 77.259 тыс. м² общей площади, при средней обеспеченности 27,94 м²/чел.

Жилищный фонд увеличен за счет малоэтажной индивидуальной застройки с жилыми зданиями на 1 семью этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный, в котором планируется индивидуальное отопление. В генеральном плане строительство малоэтажной усадебной застройки по очередям (этапам) не предусмотрено.

К окончанию расчетного срока населенные пункты МО будут характеризоваться следующими показателями по численности населения и количеству жилищного фонда, представленных в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. – Показатели жилищного фонда

| № п/п | Населенный пункт | Существующий жилищный фонд на 2009 год, м² | Жилищный фонд на расчетный срок, 2035 год, м² |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усадебная застройка | Секционная застройка | Усадебная застройка | Секционная застройка |
| 1 | с. Мякса | 8721,00 | 9259,70 | 12197,90 | - |
| 2 | д. Большая Новинка | 393,40 | - | 10395,00* | - |
| 3 | д. Быково | 56,20 | - | - | - |
| 4 | д. Быстрино | 1067,80 | - | - | - |
| 5 | д. Веретье | 168,60 | - | 2052,00 | - |
| 6 | д. Воротишино | 112,40 | - | - | - |
| 7 | д. Вощажниково | 449,60 | - | - | - |
| 8 | д. Горлово | - | - | - | - |
| 9 | д. Григорево | 562,00 | - | 3429,00 | - |
| 10 | д. Демидово | - | - | - | - |
| 11 | д. Добрынское | 505,80 | - | 270,00 | - |
| 12 | д. Еляхино | 168,60 | - | 594,00 | - |
| 13 | д. Ершово | 224,80 | - | - | - |
| 14 | д. Костино | 56,20 | - | - | - |
| 15 | д. Костяево | 56,20 | - | 189,00 | - |
| 16 | д. Кузьмино | 56,20 | - | - | - |
| 17 | д. Кустец | 224,80 | - | - | - |
| 18 | д. Лаврово | 393,40 | - | 1350,00 |  |
| 19 | д. Лукинское | 562,00 | - | - | - |
| 20 | д. Максаково | 843,00 | - | - | - |
| 21 | д. Малая Новинка | 112,40 | - | - | - |
| 22 | д. Михалёво | 674,40 | - | 2025,00 | - |
| 23 | д. Петряево | 281,00 | - | - | - |
| 24 | д. Санниково | 538,80 | - | 2970,00 | - |
| 25 | д. Степанцево | 562,00 | - | 540,00 | - |
| 26 | д. Травливка | 786,80 | - | - | - |
| 27 | д. Усищево | 899,20 | - | - | - |
| 28 | д. Филимоново | - | - | 270,00 | - |
| 29 | д. Фролково | 618,20 | - | - | - |
| 30 | д. Хантаново | 393,40 | - | - | - |
| 31 | д. Хламово | 224,80 | - | 999,00 | - |
| 32 | д. Шилово | 112,40 | - | - | - |
| 33 | д. Яшнево | 393,40 | - | - | - |
|  | Всего: | 23695,70 | 9259,70 | 33804,00* | -* |

### 2.3. Прогноз ввода общественных зданий

С учётом прогноза численности населения планируется строительство учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания. Перечень планируемых к строительству зданий на расчетный период в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. – Показатели учреждений социально-культурного обслуживания

| № п/п | Местоположение | Здания социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания | Расчётный жилищный фонд, м2 | Расчётное количество посетителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Мякса | Детский сад | - | 50 мест |
| 2 |  | Детская школа искусств | - | 35 мест |
| 3 |  | ФОК | - | 280 мест |
| 4 |  | Сестринский уход | - | 400 мест |
| 5 |  | КБО | - | 900 мест |
| 6 |  | Магазин смешанной торговли | 100 | - |
| 7 |  | Кафе | - | 100 мест |
| 8 |  | Пожарное депо | - | 270 мест |
| 9 |  | Кемпинг | - | 25 мест |
| 10 |  | Комплекс обслуживания автомобильного транспорта | - | - |
| 11 |  | Рыбоводческое хозяйство | - | 300 посещений |
| 12 |  | Конно-спортивная база | - | 25 мест |
| 13 |  | Горнолыжная база | - | 25 мест |
| 14 | д. Григорево | Гостиница |  | 52 места |
| 15 | д. Большая Новинка | Магазин смешанной торговли | 100 | - |
| 16 | д. Степанцево | Магазин смешанной торговли | 100 | - |
| 17 | д. Хантаново | Этнографическое поселение |  | 50 мест |
| 18 | д. Санниково | Магазин смешанной торговли | 100 | - |

## Раздел 3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Согласованные прогнозы удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в МО отсутствуют.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2011 года №18 «Об утверждении Правил установления требования энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая величина расходов энергетических ресурсов в новых реконструируемых, капитально-ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем один раз в 5 лет по сравнению с базовым уровнем:

- с января 2011 года (на период 2011-2015 гг.) не менее чем на 15 %, по отношению к базовому уровню;

- с января 2016 года (на период 2016-2019 гг.) не менее чем на 30 %, по отношению к базовому уровню;

с января 2020 года не менее чем на 40 %, по отношению к базовому уровню.

## Раздел 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Данные по удельным расходам тепловой энергии для обеспечения технологических процессов организациями, осуществляющими выработку тепловой энергии для целей осуществления технологических процессов не предоставлены. Возможность формирования прогноза перспективных удельных расходов для обеспечения технологических процессов при условии отсутствия базовых величин отсутствует.

## Раздел 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В зданиях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, представленные в таблице 2.3.1, раздела 2, планируется реализация децентрализованного теплоснабжения а именно автономное теплоснабжение запроектированных общественных зданий в с. Мякса и в д. Санниково от газовых двухконтурных котлов, за исключением детского сада на 50 мест в с. Мякса – теплоснабжение от встроенной или пристроенной котельной, работающей на твердом виде топлива (уголь, дрова и т.д.).

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в населенном пункте, где имеется система централизованного теплоснабжения представлена в таблице 5.1.1. В генеральном плане МО строительство зданий социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания по очередям (этапам) не предусмотрено.

При конкретной застройке, подключаемой к централизованной системе теплоснабжения в схему могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

Таблица 5.1.1. – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии на расчетный срок до 2035 года

| № п/п | Местоположение | Тип потребления | Часовой прогноз прироста тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| 1 | с.Мякса | Жилой фонд | 0.652673 | - | - |
|  |  | Социально-административные здания | 0.825148 | 0.640932 | 0.214900 |
| 2 | д.Санниково | магазин | 0.194 | - | - |
|  | ИТОГО: |  | 2.5277 |

## Раздел 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В генеральном плане МО в зоне индивидуальной застройки имеются данные только по площадям малоэтажной индивидуальной застройки. Также в схеме территориального планирования отсутствует конкретное место индивидуальной застройки. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в населенном пункте где имеется централизованное теплоснабжение в зонах действия индивидуального теплоснабжения представлен в таблице 6.1.1. Расчет производился с учетом постройки 3-х этажных зданий с общей площадью S=12 197.9 м2. V=12 197.9*3*3=36 593.7 м3. Таким образом, приблизительный объем строительства в зоне индивидуальной застройке составляет V=36 593.7 м3.

При конкретной застройке, подключаемой к централизованной системе теплоснабжения в схему могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

Таблица 6.1.1. – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии расчетный срок до 2035 года

| № п/п | Местоположение | Тип потребления | Часовой прогноз прироста тепловой энергии, Гкал/час | Часовой прогноз прироста тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС |
| 1 | с.Мякса | Жилой фонд | 0.652673 | - |
| 2 | с.Мякса | Социально-административные здания | 0.825148 | 0.640932 |
|  | ИТОГО: |  | 2.334 |

## Раздел 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с генеральным планом МО, промышленные территории отсутствуют. В проекте и расчетах перспективные промышленные зоны не учтены из-за отсутствия данных о виде предполагаемого производства и необходимых нагрузках.

## Раздел 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Льготные тарифы не установлены по существующему состоянию системы теплоснабжения. Информация об установлении льготных тарифов отсутствует. В случае установления льготных тарифов в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

По состоянию на 2017 год свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не заключены и не планируются к заключению в перспективе. В случае проявления таких договоров в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

По состоянию на 2017 год долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене не заключены и не планируются к заключению в перспективе.

В случае проявления долгосрочных договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

С соответствии с постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», пункт 18, подпункт «в» – электронная модель системы теплоснабжения поселения не является обязательным.

В случае необходимости выполнения гидравлического расчета тепловых сетей в рамках разработки электронной модели с.Мякса, а также выполнения других требований подпункта «в», пункта 18 постановления Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

# Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии

## Раздел 1. Радиус эффективного теплоснабжения действующих и перспективных источников теплоснабжения, существующие и перспективные зоны действия локальных источников тепловой энергии

### 1.1. Радиус эффективного теплоснабжения действующих и перспективных источников теплоснабжения

Фактический радиус теплоснабжения для поселковой котельной составляет – 0.286 км.

Фактический радиус теплоснабжения для школьной котельной составляет – 0.220 км.

В связи с отсутствием разработанной электронной модели поселения, радиус эффективного теплоснабжения рассчитать крайне сложно, т.к. электронная модель позволяет смоделировать все виды переключения, осуществляемых в тепловых сетях.

Фактический радиус теплоснабжения для поселковой и школьной котельной представлен на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1. – Фактический радиус теплоснабжения для поселковой (R=0.286 км) и школьной котельной (R=0.220 км)

### 1.2. Существующие и перспективные зоны действия локальных источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии в границах МО существуют только в с.Мякса.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии в границах МО и с.Мякса представлены на рисунке 4.1.1., 4.3.1. раздела 4 – Зона действия источников тепловой энергии, Главы 1 соответственно.

Перспективных зон действия источников тепловой энергии в генеральном плане МО не предусмотрено. В соответствии с генеральным планом МО существует только застройка с индивидуальным теплоснабжением. В схеме территориального планирования графически места перспективной застройки не обозначены.

## Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В населенных пунктах МО существует перспектива строительства индивидуального жилья и строительства учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания. В с.Мякса и д.Санников планируется индивидуальное теплоснабжение от газовых двухконтурных котлов. В остальных населенных пунктах МО в перспективных зданиях планируется печное отопление.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. – Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки МО Мяксинское на расчетный срок 2035 год

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Pуст. Гкал/ч | Pнетто Гкал/ч | Qперсп. Гкал/ч | Резерв (+)/ Дефицит (-), Гкал/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса (поселковая котельная) | 2.15 | 1.964 | 2.3337 | +0.129 | В соответствии с генеральным планом МО планируются индивидуальные источники тепловой энергии. Смотри таблицу 5.1.1. и 6.1.1. Главы 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
|  | с.Мякса (школьная котельная) | 0.49 | 0.4472 |  | +0.09 |  |
| 2 | д.Санниково | - | - | 0.194 | - | В соответствии с генеральным планом МО планируются индивидуальные источники тепловой энергии |
| 3 | ИТОГО: |  |  | 2.5277 |  |  |

## Раздел 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | существующее | перспективное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pуст. Гкал/ч | Pуст. Гкал/ч |  |
| 1 | с.Мякса (поселковая котельная) | 2.15 | - | Нет необходимости в строительстве перспективных источников, т.к. не однозначно определена перспектива строительства новых отапливаемых зданий смотри таблицу 2.2.1. и 2.3.1. Главы 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения (отсутствуют зоны перспективного строительства, в новых отапливаемых зданиях планируется осуществить индивидуальное теплоснабжение) |
| 2 | с.Мякса (школьная котельная) | 0.49 | - |  |

## Раздел 4. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующих ограничений, на использование установленной и располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии для систем теплоснабжений с.Мякса МО Мяксинское не имеется.

Существующие значения располагаемой тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. – Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | существующее | перспективное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pрасп. Гкал/ч | Pрасп. Гкал/ч |  |
| 1 | с.Мякса (поселковая котельная) | 1.98 | - | Нет необходимости в строительстве перспективных источников, т.к. не однозначно определена перспектива строительства новых отапливаемых зданий смотри таблицу 2.2.1. и 2.3.1. Главы 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения (отсутствуют зоны перспективного строительства, в новых отапливаемых зданиях планируется осуществить индивидуальное теплоснабжение) |
| 2 | с.Мякса (школьная котельная) | 0.451 | - |  |

## Раздел 5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Хозяйственные нужды на существующих источниках тепловой энергии с.Мякса отсутствуют, т.к. все источники без обслуживающего персонала, водоразборные точки на источниках тепловой энергии отсутствуют.

Перспективные затраты тепловой мощности на существующих источниках тепловой энергии с.Мякса отсутствуют. Перспективные затраты рассчитаны по укрупненным показателям для перспективной застройки с планируемым индивидуальным теплоснабжением в населенных пунктах, где имеется система централизованного теплоснабжения и представлены в таблице 5.1.1.

Существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1. – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды на расчетный период 2035 года

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | существующее | перспективное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qсобств. Гкал/ч | Qсобств. Гкал/ч |
| 1 | с.Мякса (поселковая котельная) | 0.016 | 0.03345 |
| 2 | с.Мякса (школьная котельная) | 0.0038 |  |
|  | ИТОГО: | 0.0198 | 0.03345 |

## Раздел 6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие значения тепловой мощности нетто, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | существующее | перспективное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pнетто Гкал/ч | Pнетто Гкал/ч |  |
| 1 | с.Мякса (поселковая котельная) | 1.964 | - | Нет необходимости в строительстве перспективных источников., т.к. не однозначно определена перспектива строительства новых отапливаемых зданий смотри таблицу 2.2.1. и 2.3.1. Главы 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения (отсутствуют зоны перспективного строительства, в новых отапливаемых зданиях планируется осуществить индивидуальное теплоснабжение) |
| 2 | с.Мякса (школьная котельная) | 0.4472 | - |  |

## Раздел 7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих расчетных тепловых часовых и годовых потерь представлены в таблице 7.1.1.

Значения перспективных расчетных тепловых часовых и годовых потерь рассчитать не представляется возможным в связи с не однозначным определением перспективы строительства новых отапливаемых зданий (отсутствуют зоны перспективного строительства в схеме территориального планирования).

Таблица 7.1.1. – Существующие расчетные потери тепловой энергии

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | существующее | перспективное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qтепловые пот. Годовые, Гкал/год | Qтепловые пот. Часовые, Гкал/ч | Qтепловые пот Гкал/год |
| 1 | с.Мякса (поселковая котельная) | 1 245.4 | 0.149 | - |
| 2 | с.Мякса (школьная котельная) | 173.94 | 0.03085 | - |
|  | ИТОГО: | 1 419.34 | 0.17985 |  |

## Раздел 8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

По состоянию на 2017 год услуги по поддержанию резервной тепловой мощности по договорным отношениям в теплоснабжающих организациях отсутствуют. В случае проявления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодно актуализации.

## Раздел 9. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей

Значения существующих тепловых нагрузок по каждой системе теплоснабжения МО представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1. – Значения существующих максимальных часовых тепловых нагрузок МО Мяксинское

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тепловая часовая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/час | Тепловая часовая нагрузка на нужды горячего водоснабжения, Гкал/час | Всего, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса (поселковая котельная) | 1.2507 | 0.4352 | 1.6859 |
| 2 | с.Мякса (школьная котельная) | 0.2891 | 0.0373 | 0.3264 |
|  | ИТОГО: | 1.5398 | 0.4725 | 2.0123 |

Значения перспективной тепловой нагрузки для населенных пунктов где имеется система централизованного теплоснабжения определена неоднозначно (отсутствуют зоны перспективного строительства, в новых отапливаемых зданиях планируется осуществить индивидуальное теплоснабжение). Значения перспективной часовой тепловой нагрузки представлены в таблице 9.2.

Таблица 9.2. – Значения перспективной часовой тепловой нагрузки на расчетный срок до 2035 года

| № п/п | Местоположение | Тип потребления | Часовой прогноз прироста тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| 1 | с.Мякса | Жилой фонд | 0.652673 | - | - |
| 2 | с.Мякса | Социально-административные здания | 0.825148 | 0.640932 | 0.214900 |
|  | ИТОГО: |  | 2.334 |

# Глава 5. Мастер-план схемы теплоснабжения

Для описания предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии схемы теплоснабжения и предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей, рекомендуется выполнить разработку мастер–плана схемы теплоснабжения. Мастер–план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику схемы теплоснабжения нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

В связи с тем, что незначительная система теплоснабжения с общей полезной часовой тепловой нагрузкой Qполезная=2.0123 Гкал/час существует только в с.Мякса, мастер–план выполнять нецелесообразно.

В случае появления такой необходимости, в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодно актуализации.

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Раздел 1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В целях повышения инвестиционной привлекательности МО Мяксинское, проектом предусматривается создание благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью развития существующих производств, уже имеющих необходимый начальный ресурсный потенциал (инженерные сети, транспортная доступность и т. д.). Более подробное строительство представлено в пунктах 2.2.и.2.3., раздела 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, главы 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Поквартирное отопление в жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

Строительство новых централизованных источников тепловой энергии, увеличение установленной мощности в существующих источниках тепловой энергии в МО не планируется.

Основное и вспомогательное оборудование поселковой и школьной котельных подвергаются значительному износу, в связи недостаточностью оборотных средств на ремонт оборудования (смотри пункт 10.1., раздела 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения). Таким образом возникает необходимость в мероприятиях по реконструкции существующих источников тепловой энергии с.Мякса, представленных в таблице 1.1.

Таблица 1.1. – Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Замена котла марки КВА-0.5 на новый водогрейный котел аналогичной производительности в поселковой котельной | Износ оборудования | Обеспечение бесперебойной и качественной тепловой энергией населения, общественных зданий и перспективных подключаемых зданий |
| Замена системы ХВП в поселковой котельной, в соответствии с проектной документацией | Неработоспособное состояние существующей ХВП | Обеспечение качественной подпиточной водой с целью минимального износа оборудования котлов |
| Замена дымовой трубы на двустенные типа "сендвич" в поселковой котельной в соответствии с проектной документацией | В соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности по обследованию дымовой трубы 2014 года, строительные конструкции дымовой трубы имеют повреждения и дефекты, относящиеся, согласно РД 03-610-03 | - |
| Замена котла марки De Dietrich GT309 на другой котел такой же производительности, преимущественно на Viessmann Vitoplex 200SX2A, в школьной котельной | Износ оборудования | Обеспечение бесперебойной и качественной тепловой энергией населения, общественных зданий и перспективных подключаемых зданий |
| Замена системы ХВП в школьной котельной, в соответствии с проектной документацией | Неработоспособное состояние существующей ХВП | Обеспечение качественной подпиточной водой с целью минимального износа оборудования котлов |

В поселковой и школьной котельной необходимость в техническом перевооружении основного и вспомогательного оборудования на период 2017-2032 отсутствует. В случае необходимости внедрения передовой техники технологии, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

В строительстве источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в МО Мяксинское для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, нет необходимости.

В случае появления проектов по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в МО Мяксинское отсутствуют.

В случае появления проектов по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Строительство крупных производственных учреждений в МО Мяксинское на ближайшие 10-15 лет не планируется в соответствии с генеральным планом МО, разработанного до 2035 года.

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в МО Мяксинское отсутствуют.

В случае появления проектов по строительству котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В с.Мякса МО Мяксинское на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от двух независимых источников тепловой энергии, которые друг с другом не связаны водяным теплопроводом и находящиеся друг от друга на расстоянии порядка 600 метров. В соответствии с рисунком 1.1.1., главы 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии максимальные радиусы теплоснабжения существующих источников тепловой энергии составляют R=286 и 220 метров. На сегодняшний день нет необходимости объединять зоны действия существующих источников тепловой энергии.

## Раздел 6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в МО Мяксинское отсутствуют.

В случае появления проектов по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В с.Мякса МО Мяксинское система теплоснабжения с двумя и более источниками тепловой энергии, работающие на одну тепловую сеть отсутствует.

В с.Мякса МО Мяксинское на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от двух независимых источников тепловой энергии, которые друг с другом не связаны водяным теплопроводом и находящиеся друг от друга на расстоянии порядка 600 метров.

## Раздел 8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В целях повышения инвестиционной привлекательности МО Мяксинское, проектом предусматривается создание благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью развития существующих производств, уже имеющих необходимый начальный ресурсный потенциал (инженерные сети, транспортная доступность и т. д.). С развитием производства, возникает необходимость в строительстве жилых зданий. В соответствии с генеральным планом МО в зоне индивидуальной застройке жилищный фонд планируется увеличить за счет малоэтажной индивидуальной застройки с жилыми зданиями на 1 семью этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный, в котором планируется индивидуальное отопление.

В с.Мякса и д.Санников планируется индивидуальное теплоснабжение от газовых двухконтурных котлов. В остальных населенных пунктах МО в перспективных зданиях планируется печное отопление.

В схеме территориального планирования точного местоположения перспективных отапливаемых жилых зданий не обозначено, поэтому нет возможности определить графическим способом зон размещения перспективной застройки.

## Раздел 9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Производственные зоны в МО Мяксинское отсутствуют. В случае появления проектов по развитию производственных зон и строительства в них систем теплоснабжения, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с генеральным планом МО в планируемых зданиях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания и жилых зданиях малоэтажной индивидуальной застройки планируется осуществить индивидуальное теплоснабжение. К существующим источникам тепловой энергии перспективные здания присоединять не планируется.

Перспективные часовые тепловые нагрузки планируемой застройки в населенных пунктах, где есть централизованное теплоснабжение представлены в таблице 6.1.1., главы 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

В случае обращения к теплоснабжающей организации о возможности подключения планируемой застройки, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 11. Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

В планируемых для строительства зданий социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания и жилых зданиях малоэтажной индивидуальной застройки планируется организовать индивидуальное теплоснабжение. В с.Мякса и д.Санниково двухконтурными газовыми котлами, в остальных населенных пунктах МО индивидуальное печное теплоснабжение. Таким образом, все планируемые перспективные здания не обеспеченные тепловой мощностью покрываются индивидуальным теплоснабжением.

## Раздел 12. Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической энергии на базе прироста теплового потребления

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в МО Мяксинское отсутствуют.

## Раздел 13. Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в МО Мяксинское отсутствуют.

## Раздел 14. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

В планируемых для строительства зданий социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания и зданиях малоэтажной застройки планируется организовать индивидуальное теплоснабжение. В с.Мякса и д.Санниково видом топлива – газ, в остальных населенных пунктах МО – дрова. Потребность в топливе для перспективных зданий с.Мякса и д.Санниково представлена в таблице 14.1.

Таблица 14.1. Расчетный расход годового натурального топлива

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Qсумм Гкал/ч | Вгод тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| с.Мякса | 2.334 | 880.9 |
| д.Санниково | 0.194 | 71.1 |
| ИТОГО: | 2.5277 | 951.1 |

# Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Раздел 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В с.Мякса нет необходимости в строительстве и реконструкции тепловых сетей с целью перераспределения тепловой нагрузки.

В случае появления необходимости в перераспределении тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В соответствии с генеральным планом МО в планируемых зданиях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания и жилых зданиях малоэтажной индивидуальной застройки планируется осуществить индивидуальное теплоснабжение. В связи с этим нет необходимости в строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах МО.

В случае обращения к теплоснабжающей организации о возможности подключения планируемой застройки, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В с.Мякса МО Мяксинское на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от двух независимых источников тепловой энергии, которые друг с другом не связаны водяным теплопроводом и находящиеся друг от друга на расстоянии порядка 600 метров. На сегодняшний день нет экономической целесообразности, объединять две системы теплоснабжения в одну систему теплоснабжения.

В случае появления необходимости о строительстве тепловых сетей с целью обеспечения поставки тепловой энергии от различных источников, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В системах теплоснабжения с.Мякса перевод котельных для работы в пиковом режиме не планируется.

В связи с тем, что гидравлический расчет тепловых сетей в рамках электронной модели не выполнялся, нет данных по удельным линейным потерям мм/м, что затрудняет возможность определить завышенные или заниженные по диаметру участки тепловых сетей.

## Раздел 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности в тепловых сетях с.Мякса не производился в связи отсутствия гидравлического расчета тепловых сетей.

В случае необходимости выполнения гидравлического расчета тепловых сетей в рамках разработки электронной модели с.Мякса с указанием фактической установленной запорной арматуры и в последующем расчета надежности системы, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Во всех планируемых к строительству зданий планируется организовать индивидуальное теплоснабжение.

В увеличении диаметров участка тепловой сети от поселковой и школьной котельной нет необходимости. Данные о загрузке существующих тепловых сетей отсутствуют, в связи с отсутствием гидравлического расчета тепловых сетей и результатов проведенной наладки гидравлического режима.

## Раздел 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Тепловые сети от поселковой котельной с.Мякса проложены 1968 году. Частичная замена небольших отрезков на участках тепловых сетей с целью повышения эффективности и надежности теплоснабжения осуществляется случайным методом за счет средств, заложенных в статью на капитальные затраты установленного тарифа на тепловую энергию и бюджетных средств от администрации Череповецкого района.

Тепловые сети от школьной котельной с.Мякса проложены 1986 году и частично к жилому дому 2000 году.

Предложения по замене участков тепловых сетей от поселковой котельной, которые исчерпали свой ресурс представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. – Предложения по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК1 и ТК4 протяженностью 110.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК4 и ТК5 протяженностью 31.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК5 и ввода в здание по улице 70 лет октября,5 ж.д. протяженностью 165.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=100 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция транзитных участков тепловых сетей в здании по улице 70 лет октября,5 ж.д. протяженностью 65.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=100 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между здании по улице 70 лет октября,5 ж.д. и зданием по улице 70 лет октября,6 ж.д. протяженностью 35.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=100 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК5 и ТК6 протяженностью 28.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК6 и ТК7 протяженностью 52.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК7 и ответвлением (переход на Dвн=150 мм) у дороги у здания по улице 70 лет октября,2 ж.д. протяженностью 52.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=125 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |

Рекомендуется при реконструкции теплопроводов, указанных в таблице 7.1. применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Применяемые диаметры трубопроводов должны быть подтверждены расчетами гидравлического режима.

Графическое представление тепловых сетей, тепловых камер, отапливаемых зданий с почтовыми адресами представлены на рисунок 4.5.1. Зоны действия котельных в системах теплоснабжения в с.Мякса МО «Мяксинское» внутри которых расположены все объекты теплопотребления, раздела 4. Зона действия источников тепловой энергии, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

## Раздел 8. Строительство и реконструкция насосных станций

На всех тепловых сетях систем теплоснабжения с.Мякса центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные станции отсутствуют. В строительстве насосных стаций (ЦТП) нет необходимости.

# Глава 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

## Раздел 1. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя

### 1.1. Определение нормативов технологических потерь

Нормативы технологических потерь определяются согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии"

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям. Разработка нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энерго принимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

- потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода)

Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов рассчитывались в соответствии с нормами тепловых потерь спроектированы в период 1959-1990 гг. Поправочные коэффициенты принимались с учетом работы систем теплоснабжения в отопительный период с ГВС для тепловых сетей школьной котельной и круглогодичный для тепловых сетей поселковой котельной.

Результаты расчета нормативов технологических потерь представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. – Результаты расчета технологических потерь

| Наименование тепловой сети | Qгод.потери, Гкал/год | Qчас.потери, Гкал/час | Gчас.потери, т/час | Gчас.потери, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Мякса Поселковая котельная | 1 245.4 | 0.149 | 0.14 | 1 136.3 |
| с.Мякса Школьная котельная | 173.9 | 0.03085 | 0.01 | 49.6 |
| ИТОГО: | 1 419.3 | 0.1799 | 0.15 | 1 185.9 |

### 1.2. Определение затрат теплоносителя

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии". К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Сводные балансы затрат теплоносителя по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. – Баланс производительности ВПУ

| № | Наименование источника тепловой энергии | Gподпитки | Vзаполнения м3 | Затраты на плановые эксплуатационные испытания, м3 | Расчетная производительность ВПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетное т/год | расчетное т/час |  |  |  |
| 1 | с.Мякса Поселковая котельная | 1 136.3 | 0.14 | 84.8 | 254.5 | 1.0 |
| 2 | с.Мякса Школьная котельная | 49.6 | 0.01 | 5.4 | 16.1 | 0.2 |
|  | ИТОГО: | 1 185.9 | 0.15 | 90.2 | 270.6 | 1.2 |

При расчете, учитывались следующие данные: протяженность тепловых сетей, расчетная часовая тепловая нагрузка, продолжительность отопительного периода - 235 суток (5 544 часов) и круглогодичного периода 350 суток (8 400.0), нормативный расход воды на подпитку теплопотребляющих систем и наружных тепловых сетей составляет 0.25% от Vсумм.

## Раздел 2. Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Водоподготовителные установки на источниках тепловой энергии поселковой и школьной котельной находятся в неработоспособном состоянии.

Учитывая, что в генеральном плане МО перспектива определена неоднозначно, перспективные балансы водоподготовительных установок и максимального потребления представлены в таблице 2.1. Перспективные балансы рассчитываются для населенного пункта, где имеется централизованное теплоснабжение, так как в других населенных пунктах МО не предусмотрено генеральным планом строительство источников тепловой энергии. Перспективные балансы водоподготовительных установок определены в соответствии с разделами 2,5 и 6 Главы 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Таблица 2.1. – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на расчетный 2035 год

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Gподпитки, расчетное т/час | Максимальное перспективное водопотребление теплоносителя G, т/ч | Перспективное водопотребление теплоносителя в аварийных режимах G, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Мякса | 0.6 | 2.0 | 2.0 |

## Раздел 3. Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях за отчетный период

Нормативные потери теплоносителя определены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии".

Фактические потери теплоносителя в тепловых сетях поселковой и школьной котельной у теплоснабжающей организации отсутствуют.

Данные нормативных потерь за отопительный период представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. – Данные нормативных потерь

| № | Наименование источника тепловой энергии | Gпотери нормативные т/год | Gпотери фактические т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса Поселковая котельная | 1 136.3 | - |
| 2 | с.Мякса Школьная котельная | 49.6 | - |
|  | ИТОГО: | 1 185.9 | - |

## Раздел 4. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

На территории МО Мяксинское источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии отсутствуют.

## Раздел 5. Определение расчетной производительности ВПУ источников тепловой энергии и аварийной подпитки теплосети

Расчетная производительность водоподготовительных установок вытекает из анализа раздела 1 – Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя, настоящей главы. Расчетная производительность водоподготовительных установок представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1. – Расчетная производительность ВПУ

| № | Наименование источника тепловой энергии | Расчетная производительность ВПУ т/ч | Gаварийная подпитки т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса Поселковая котельная | 1.0 | 0.5 |
| 2 | с.Мякса Школьная котельная | 0.2 | 0.1 |
|  | ИТОГО: | 1.2 | 0.6 |

# Глава 9. Перспективные топливные балансы

## Раздел 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

В планируемых для строительства зданий социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания и зданиях малоэтажной застройки планируется организовать индивидуальное теплоснабжение. В с.Мякса и д.Санниково газовыми двухконтурными котлами, в остальных населенных пунктах МО печным отоплением. Потребность в топливе для перспективных зданий с.Мякса и д.Санниково представлена в таблице 1.1.

В схеме территориального планирования не указано точное размещение планируемой застройки.

Данные о режимах работы индивидуальных источниках тепловой энергии отсутствуют. Условно принят круглогодичный период – 350 дней (8 400.0 часов).

Таблица 1.1. Значения перспективного натурального топлива

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Вчас тыс.м3 | Вгод тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| с.Мякса | 0.105 | 880.9 |
| д.Санниково | 0.0085 | 71.1 |
| ИТОГО: | 0.1134 | 951.1 |

## Раздел 2. Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии

В соответствии с расчетными данными, представленных в разделе 14. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива, главы 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, в перечисленных населенных пунктах основным видом топлива является –газ. В качестве низшей теплоты сгорания принималось значение – 7 994.0 Ккал/ м3.

## Раздел 3. Расчет перспективных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории МО Мяксинское источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

## Раздел 4. Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива на источниках тепловой мощности

В соответствии с пунктом 8.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями, разделом 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, данные по ННЗТ и НЭЗТ на источниках тепловой энергии отсутствуют. На сегодняшний день нет необходимости производить расчет аварийного и резервного топлива.

## Раздел 5. Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных источников теплоснабжения

Перспективные топливные балансы индивидуальных источников тепловой энергии, которые планируют вырабатывать тепловую энергию за счет сжигания газового топлива представлены в таблице 5.1.

Данные о режимах работы индивидуальных источниках тепловой энергии отсутствуют. Условно принят круглогодичный период – 350 дней (8 400.0 часов).

Таблица 5.1. Значения перспективного топлива индивидуальных источников

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Вид топлива | Внат.год тыс.м3 | Вусл.год т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Мякса | газ | 0.105 | 1 006.7 |
| д.Санниково | газ | 0.0085 | 81.3 |
| ИТОГО: |  | 0.1134 | 1 088.0 |

## Раздел 6. Итоговые топливные балансы по источникам теплоснабжения

Итоговыми перспективными топливными балансами по населенным пунктам, где планируется индивидуальная застройка с использованием основного вида топлива – газ являются данные представленные в таблице 5.1. раздела 5. Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных источников теплоснабжения, настоящей главы.

## Раздел 7. Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива на индивидуальных источниках тепловой энергии

Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива на индивидуальных источниках тепловой энергии представлены в таблице 7.1.

Данные о режимах работы индивидуальных источниках тепловой энергии отсутствуют. Условно принят круглогодичный период – 350 дней (8 400.0 часов).

Таблица 7.1. Значения перспективных максимальных часовых расходов основного топлива на индивидуальных источниках

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Вид топлива | Внат.час тыс.м3 | Вусл.час т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Мякса | газ | 0.105 | 0.12 |
| д.Санниково | газ | 0.0085 | 0.0097 |
| ИТОГО: |  | 0.1134 | 0.13 |

## Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В с.Мякса МО Мяксинское источники тепловой энергии эксплуатируются без возможности распределения между собой тепловой нагрузки. В перспективной застройке планируется осуществить индивидуальное теплоснабжение.

# Глава 10. Надежность теплоснабжения

## Раздел 1. Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии

В планируемых для строительства зданий социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания и зданиях малоэтажной застройки планируется организовать индивидуальное теплоснабжение.

В журнале учета текущей информации о нарушении подачи тепловой энергии на продолжительность более 16 часов, теплоснабжающей организацией за отопительный период 2016/2017 гг. не зафиксировано.

Все инциденты, возникающие в процессе подачи тепловой энергии потребителям решаются без отключения участков (трасс) тепловых сетей.

## Раздел 2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

В журнале учета текущей информации о нарушении подачи тепловой энергии на продолжительность более 16 часов, теплоснабжающей организацией за отопительный период 2016/2017 гг. не зафиксировано.

Все инциденты, возникающие в процессе подачи тепловой энергии потребителям решаются без отключения участков (трасс) тепловых сетей.

## Раздел 3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии за 2016 год для потребителей с.Мякса не зафиксирован.

## Раздел 4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

В результате анализа журнала учета параметров тепловой энергии, отклонений температуры теплоносителя от температурного графика, расхода теплоносителя, объема тепловой энергии, не выявлено.

## Раздел 5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Расчет показателей надежности в тепловых сетях с.Мякса не производился в связи с отсутствием гидравлического расчета тепловых сетей.

По результатам визуального обследования наружных тепловых сетей и тепловых камер, в ряде магистральных тепловых сетей отсутствует запорная арматура. На некоторых участках тепловой сети установлена старая запорная арматура.

В целях поддержания надежного теплоснабжения необходимо:

- произвести работы по дополнительному расчету тепловых сетей, на предмет расчетного гашения избыточного напора в тепловых вводах зданий, учитывая внутридомовую разводку зданий. Разработать мероприятия по наладке гидравлического режима в тепловых сетях от поселковой и школьной котельной;

- обеспечить резервным электропитанием источники тепловой энергии (поселковая и школьная котельная);

- обеспечить источники тепловой энергии (поселковая и школьная котельная) резервным водоснабжением, там где он отсутствует.

- в целях повышения надежности теплоснабжения, выполнить мероприятия представленные в таблице 5.1., раздела 5, настоящей главы.

Таблица 5.1. – Предложения по улучшению надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от поселковой котельной

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=50 мм, под./обр. в ТК1 в направлении дома по ул. Красный.переулок.25 | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм, под./обр. в ТК1 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2,4,5,6, детсада, конторы, клуба, торгового центра, нового жилого дома по Советскому проспекту | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм, под./обр. в ТК4 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2,4,5,6, детсада, конторы, клуба, нового жилого дома по Советскому проспекту | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм, под./обр. в ТК5 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2 , детсада, конторы, клуба, нового жилого дома по Советскому проспекту | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм, под./обр. в ТК6 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2, детсада, конторы, клуба | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм, под./обр. в ТК7 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2, детсада | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=80 мм, под./обр. в ТК8 в направлении отапливаемого здания по ул.70 лет октября,1 | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК2 на шаровые краны Dу=40 мм, под./обр. | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК4 на шаровые краны Dу=70 мм, под./обр. | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК5 на шаровые краны Dу=100 мм, под./обр. | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК5 на шаровые краны Dу=80 мм, под./обр. | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК6 на шаровые краны Dу=50 мм, под./обр. | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Заменить запорную арматуру, установленной вТК3 на шаровые краны Dу=50 мм, под./обр. | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Заменить запорную арматуру, установленной вТК8 на шаровые краны Dу=80 мм, под./обр. | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Рекомендуется демонтировать задвижки, на участках непосредственно на выходе из поселковой котельной | - | - |

В случае необходимости выполнения гидравлического расчета тепловых сетей в рамках разработки электронной модели с.Мякса с указанием фактической установленной запорной арматуры и в последующем расчета надежности системы, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

# Глава 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Раздел 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе предложений, представленных в таблице 1.1. – Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, главы 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции источников тепловой энергии представлена в таблице 1.1.,1.2.

Таблица 1.1. – Перечень необходимых инвестиций в реконструкцию источников тепловой энергии в период 2018-2022 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2018-2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена дымовой трубы на двустенные типа "сендвич" в поселковой котельной в соответствии с проектной документацией | 1 319.78 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 329.78 |
| Замена системы ХВП в поселковой котельной, в соответствии с проектной документацией | 360.1 | - | - | - | - | 360.1 |
| ИТОГО: | 1 679.88 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 689.88 |

Таблица 1.2. – Перечень необходимых инвестиций в реконструкцию источников тепловой энергии в период 2023-2027 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена котла марки КВА-0.5 на новый водогрейный котел аналогичной производительности в поселковой котельной | 1 300.0 | - | - | - | 650.0 | 650.0 |
| Замена котла марки De Dietrich GT309 на другой котел такой же производительности, преимущественно на Viessmann Vitoplex 200SX2A в школьной котельной | 2 000.0 | 700.0 | 700.0 | 600.0 | - | - |
| Замена системы ХВП в школьной котельной, в соответствии с проектной документацией | 180.0 | - | - | 70.0 | 50.0 | 60.0 |
| ИТОГО: | 3 480.0 | 700.0 | 700.0 | 670.0 | 700.0 | 710.0 |

Суммарные затраты представленных в таблицах 1.1 и 1.2. на реализацию предлагаемых проектов по реконструкции и техническому перевооружению, источников тепловой энергии составляют 5 159.88 тысяч рублей на период до 2027 года. (в ценах 2017 года с учетом НДС). Перспектива по строительству источников тепловой энергии в населенных пунктах, в частности с.Мякса, где планируется индивидуальная застройка на период 2017-2032 гг. не определена по причине отсутствия обоснованных данных. Преимущественно в МО планируется строительство малоэтажной застройки с оснащением каждого малоэтажного здания индивидуальной системой теплоснабжения за счет средств жителей.

В случае необходимости строительства источников тепловой энергии или реконструкции существующих источников тепловой энергии с.Мякса в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса сформированы на основе предложений, представленных в таблице 7.1. – Предложения по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, главы 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в таблице 2.1.,2.2.

Таблица 2.1. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2023-2027 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК1 и ТК4 протяженностью 110.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | 2 763.4 | 1 507.0 | 1 256.4 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК4 и ТК5 протяженностью 31.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | 678.0 | - | 276.0 | 402.0 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК5 и ввода в здание по улице 70 лет октября,5 ж.д. протяженностью 165.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=100 мм | 2 763.7 | - | - | 586.3 | 1 088.7 | 1 088.7 |
| Реконструкция транзитных участков тепловых сетей в здании по улице 70 лет октября,5 ж.д. протяженностью 65.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=100 мм | 1 088.6 | 586.3 | 502.3 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между здании по улице 70 лет октября,5 ж.д. и зданием по улице 70 лет октября,6 ж.д. протяженностью 35.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=100 мм | 586.3 | - | - | 335.0 | 251.3 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК5 и ТК6 протяженностью 28.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | 703.6 | - | - | - | 251.2 | 452.4 |
| ИТОГО: | 8 583.6 | 2 093.3 | 2 034.7 | 1 323.3 | 1 591.2 | 1 541.1 |

Таблица 2.2. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2028-2032 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2028-2032 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК6 и ТК7 протяженностью 52.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | 1 306.7 | 502.6 | 502.6 | 301.5 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК7 и ответвлением (переход на Dвн=150 мм) у дороги у здания по улице 70 лет октября,2 ж.д. протяженностью 52.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=125 мм | 1 144.7 | - | - | 264.7 | 440.0 | 440. |
| ИТОГО: | 2 451.4 | 502.6 | 502.6 | 566.2 | 440.0 | 440.0 |

Мероприятия по улучшению надежности в тепловых сетях от поселковой котельной, представлены в разделе 5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, главы 10. Надежность теплоснабжения.

Оценка финансовых потребностей для обеспечения надежности систем теплоснабжения и разработки мероприятий по наладке и регулировка гидравлического режима, представлена в таблице 2.3., 2.4., 2.5.

Таблица 2.3. – Перечень необходимых инвестиций по улучшению надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от поселковой котельной в период 2018-2022 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2018-2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Заменить запорную арматуру, установленной вТК3 на шаровые краны Dу=50 мм, под./обр. | 50.2 | - | 50.2 | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК2 на шаровые краны Dу=40 мм, под./обр. | 50.2 | - | 50.2 | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК6 на шаровые краны Dу=50 мм, под./обр. | 50.2 | - | - | 50.2 | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК5 на шаровые краны Dу=80 мм, под./обр. | 65.2 | - | - | 65.2 | - | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм, под./обр. в ТК5 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2 , детсада, конторы, клуба, нового жилого дома по Советскому проспекту | 99.2 | - | - | - | - | 99.2 |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм, под./обр. в ТК4 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2,4,5,6, детсада, конторы, клуба, нового жилого дома по Советскому проспекту | 130.2 | 130.2 | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 445.2 | 130.2 | 100.4 | 115.4 | - | 99.2 |

Таблица 2.4. – Перечень необходимых инвестиций по улучшению надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от поселковой котельной в период 2023-2027 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=50 мм, под./обр. в ТК1 в направлении дома по ул. Красный.переулок.25 | 50.2 | 50.2 | - | - | - | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм, под./обр. в ТК1 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2,4,5,6, детсада, конторы, клуба, торгового центра, нового жилого дома по Советскому проспекту | 194.3 | - | 194.3 | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК4 на шаровые краны Dу=70 мм, под./обр. | 70.1 | - | - | 70.1 | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК5 на шаровые краны Dу=100 мм, под./обр. | 130.4 | - | - | - | 130.4 | - |
| Рекомендуется разработать и внедрить мероприятия по наладке гидравлического режима тепловых сетей от Поселковой котельной | 50.0 | - | 50.0 | - | - | - |
| Необходимо разработать и внедрить мероприятия по наладке гидравлического режима тепловых сетей от Школьной котельной | 25.0 | - | - | 25.0 | - | - |
| Рекомендуется демонтировать задвижки, на участках непосредственно на выходе из поселковой котельной | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 520.0 | 50.2 | 244.3 | 95.1 | 130.4 | - |

Таблица 2.5. – Перечень необходимых инвестиций по улучшению надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от поселковой котельной в период 2028-2032 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2028-2032 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм, под./обр. в ТК7 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2, детсада | 150.3 | - | 150.3 | - | - | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=80 мм, под./обр. в ТК8 в направлении отапливаемого здания по ул.70 лет октября,1 | 85.2 | - | - | 85.2 | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной вТК8 на шаровые краны Dу=80 мм, под./обр. | 85.2 | - | - | - | 85.2 | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм, под./обр. в ТК6 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2, детсада, конторы, клуба | 150.3 | - | - | - | - | 150.3 |
| ИТОГО: | 471.0 | - | 150.3 | 85.2 | 85.2 | 150.3 |

Центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные станции в тепловых сетях от школьной и поселковой котельной отсутствуют. В строительстве насосных стаций (ЦТП) нет необходимости.

Суммарные затраты представленных в таблицах 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., на реализацию предлагаемых проектов по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, улучшение надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от поселковой котельной составляют 12 471.2 тысяч рублей на период до 2032 года. (в ценах 2017 года с учетом НДС).

В случае необходимости строительства новых тепловых сетей или других изменений, связанных с перераспределением финансовых средств с.Мякса в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Все источники тепловой энергии с.Мякса на нужды отопления работают по расчетному температурному графику 95-70 0С со срезкой для подогрева горячей воды при температуре наружного воздуха ниже точке среза – 70 0С.

По состоянию на 2017 год, нет необходимости разрабатывать предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима.

В случае необходимости изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодно актуализации.

## Раздел 4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию систем теплоснабжения МО Мяксинское в соответствии с разделами 1 и 2 настоящей главы, составляют 17 631.08 тысяч рублей на период с 2017-2032 гг. (в ценах 2017 года с учетом НДС).

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление мероприятий (проектов) по развитию систем теплоснабжения МО Мяксинское складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым сетям, требуемых оборотных средств. В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет. Стоимость заемных средств, ориентировочно составляет 10-15%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Бюджетные средства (местный, областной, федеральный) могут быть использованы для финансирования социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

Более подробное определение бюджета либо надбавки к тарифу будет уточнено в инвестиционных программах в сфере теплоснабжения, разрабатываемыми ресурсоснабжающими организациями, порядок которых утвержден Постановлением РФ от 5.0.5.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

В соответствии с 154 постановлением от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения МО Мяксинское будет ежегодно актуализироваться, где возможно появятся обновленные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с различной продолжительностью освоения. Схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию схем теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и может быть существенно скорректирована по влиянию различных факторов.

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения МО Мяксинское принята на основании укрупненных сметных расчетов по аналогичным объектам, по которым проведены конкурсы и закупки на сайте zakupki.gov.ru, с учетом индексов увеличения потребительских цен на соответствующие периоды.

## Раздел 5. Расчеты эффективности инвестиций

### 5.1. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий

Основные финансовые вложения приходятся на период 2023-2027 гг. Ориентировочная сумма составляет P=12 583.6 тысяч рублей.

Из оценки статей тарифа на тепловую энергию, основные затраты приходятся на энергетические ресурсы (топливо, электрическая энергия), см. таблицу 10.3.1., раздела 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Расчеты финансовых затрат больше эффективны в сфере социальной значимости чем в экономической.

Рост тарифа на тепловую энергию в основном происходит за счет роста цен на энергетические ресурсы (топливо, электрическая энергия) Экономическая окупаемость (эффективность) по укрупненным показателям, ориентировочно составит 15-20 лет.

Более подробный расчет экономической эффективности необходимо выполнить в инвестиционных программах в сфере теплоснабжения, порядок которых утвержден Постановлением РФ от 5.0.5.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

### 5.2. Оценка социальной эффективности реализации мероприятий

В результате реализации мероприятий (предложений) представленных в главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и главы 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» социальная эффективность определяется:

- в повышении надежности и бесперебойности подачи тепловой энергии потребителям;

- в повышении качества получения горячей воды потребителям там где есть сети горячего водоснабжения;

- в повышении комфортности проживания в зданиях за счет снятия вынужденных «перетопов» «недотопов» в межсезонье.

Улучшение социальной эффективности позволит снизить число жалоб от населения с.Мякса МО Мяксинское.

## Раздел 6. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Ценовые последствия определим из формулы дисконтированного периода окупаемости.

Исходя из разделов 1 и 2 настоящей главы сводная оценка инвестиций на период 2017 – 2032 гг. составляет 17 631.08 тысяч рублей из них наибольшие затраты приходятся на период 2023-2027 гг. составляют 12 583.6 тысяч рублей.

Расчет ценовых последствий определяется из инфляции. С целью определения ценовых последствий, необходимо определить снижение покупательской способности на период 2017-2032 гг. Темп инфляции условно принимаем 5% годовых:

тысяч рублей

Таким образом, исходя из расчета, снижение покупательской способности при ежегодном освоении инвестиций в период 2017-2032 гг. по 1 175.4. тысяч рублей, снижение покупательской способности в данный период составляет:

тысяч рублей

Предположительный график освоения инвестиций представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - График освоения инвестиций

| Год срока реализации | Финансовые затраты, тысяч руб. |
| --- | --- |
| 2018 | 1 231.4 |
| 2019 | 1 284.7 |
| 2020 | 1 335.5 |
| 2021 | 1 383.8 |
| 2022 | 1 429.8 |
| 2023 | 1 473.7 |
| 2024 | 1 515.5 |
| 2025 | 1 555.3 |
| 2026 | 1 593.1 |
| 2027 | 1 629.2 |
| 2028 | 1 663.6 |
| 2029 | 1 696.3 |
| 2030 | 1 727.5 |
| 2031 | 1 757.2 |
| 2032 | 1 785.4 |
| ИТОГО: | 23 061.9 |

млн.рублей

Таким образом, финансовые затраты на реализацию предлагаемых проектов с учетом темпа инфляции 5% необходимо увеличить на 5 430.8 тысяч рублей. Либо покупательская способность будет актуальна до 2029 года в соответствии с таблицей 6.1.

# Глава 12 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

## Раздел 1. Определение существующих зон действия источников тепловой мощности в системе теплоснабжения поселения

На территории МО Мяксинское централизованное теплоснабжение, отпуск тепловой энергии которого осуществляется населению, бюджетным потребителям развито только в с.Мякса.

Перечень систем централизованного теплоснабжения, с указанием с указанием обслуживаемой организации каждого элемента системы теплоснабжения представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.1. – Перечень систем централизованного теплоснабжения МО Мяксинское

| № | Наименование населенного пункта | Краткая характеристика системы теплоснабжения | Наименование обслуживаемой организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса | Система теплоснабжения двухтрубная на нужды отопления и ГВС села | Поселковую котельную по ул.Батюшкова, тепловые сети обслуживает ООО «Аникор+» |
|  |  | Система теплоснабжения двухтрубная на нужды отопления и ГВС села | Школьную котельную по ул.Пушкинская, тепловые сети обслуживает ООО «Аникор+» |

Места расположения источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах МО Мяксинское представлены на рисунке 1.3.1., главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

## Раздел 2. Расположение источников теплоснабжения в поселении

Расположения источников тепловой энергии в населенных пунктах, на территории МО Мяксинское с действующими источниками тепловой энергии централизованного теплоснабжения представлена на рисунке 2.1. Из рисунка 2.1. видно, что все централизованные источники тепловой энергии расположены в с.Мякса. Данные о мест расположения действующих индивидуальных источников тепловой энергии в МО отсутствуют.

Рисунок 2.1. – Расположение источников тепловой энергии в МО

## Раздел 3. Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения

Изолированные зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию в МО отсутствуют.

## Раздел 4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения

В соответствии со статьей 29 части 4 Федерального закона №190-ФЗ от 27.06.10 «О теплоснабжении», определение в соответствии с настоящим Федеральным законом единой теплоснабжающей организации и зоны ее деятельности должно быть осуществлено уполномоченными (орган местного самоуправления) в соответствии с настоящим Федеральным законом органами в схеме теплоснабжения не ранее даты установления тарифов в соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона №190-ФЗ но не позднее 31 декабря.

## Раздел 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с частью 7, главы II Критерий и порядок определения ЕТО, правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденного постановлением РВ от 08.08.2012 №808, критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На основании вышеперечисленных критериев, установленных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., при утверждении схемы теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организацией присвоить организации, представленной в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории МО Мяксинское

| № | Населенный пункт | Принадлежность объектов теплоснабжения сети/источник | Предложение по выбору теплоснабжающей организации | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса (тепловые сети от поселковой котельной) | ООО «Аникор+» | ООО «Аникор+» | Принадлежит теплосеть +генерация на основании права владения по концессионному соглашению объектов теплоснабжения |
| 2 | с.Мякса (тепловые сети от школьной котельной) | ООО «Аникор+» | ООО «Аникор+» | Принадлежит теплосеть +генерация на основании права владения по концессионному соглашению объектов теплоснабжения |