СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

на период 2017-2032 гг.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Муниципальное образование Мяксинское Череповецкого муниципального района Вологодской области

УТВЕРЖДАЮ: Глава Череповецкого муниципального района Н.В.Виноградов/____________/ «___»_____________2018 г. М.П.

РАЗРАБОТАЛ: ООО «Аникор+» ________________________ «___»_____________2017 г. М.П.

Череповец 2017

Содержание

Введение	4

Краткая характеристика МО Мяксинское	6

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорий МО Мяксинское	9

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	11

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения	11

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	11

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	12

2.4. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе	12

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	18

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	18

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	19

Раздел 4. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	20

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	20

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	20

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	21

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	22

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	22

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	22

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	23

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	23

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	24

4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	24

4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	25

Раздел 5. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей	26

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	26

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	26

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	27

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	28

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	28

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	30

Раздел 7.Инвестиции в строительство реконструкцию и техническое перевооружение	31

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	31

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	33

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	37

7.4. Предложения по источникам инвестиций, мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы теплоснабжения	37

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	39

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	40

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	40

# Введение

Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования Мяксинское Череповецкого муниципального района Вологодской области далее МО Мяксинское осуществляется на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении». Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем.

Схема теплоснабжения МО Мяксинское разрабатывается на период с 2017 года по 2032 год на основе анализа расчетных тепловых нагрузок зданий с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основной целью разработки схемы теплоснабжения МО Мяксинское является:

- определение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

При разработке схемы теплоснабжения специалисты руководствовались следующими постановлениями и приказами:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ от 29 декабря 2012 года Министерства Энергетики №565 и Министерством Регионального Развития №667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

В ходе разработки схемы теплоснабжения МО Мяксинское во внимание принимались все материалы и данные, представленные представителями теплоснабжающих, теплосетевых организаций, управляющих компаний МО Мяксинское, имеющие значение для составления доказательной и независимой документации, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной.

Разработка схемы теплоснабжения осуществлялась на основании следующих исходных данных:

- генеральный план МО Мяксинское (разработанный до 2035 года), утвержденного решением совета муниципального образования Мяксинское от 20.09.2011 №75;

- данные по обследованию источников тепловой энергии, тепловых сетей и объектов теплопотребления;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, режимные карты, схемы и т.п.).

По результатам работы составлен предпроектный документ в виде утверждаемой части и обосновывающих материалов.

# Краткая характеристика МО Мяксинское

МО Мяксинское является муниципальным образованием Череповецкого муниципального района Вологодской области. Площадь территории МО по данным Управления Роснедвижимости по Череповецкому району – 48728.32 га.

МО Мяксинское расположено в южной части Череповецкого муниципального района. На северо-западе МО граничит с Коротовским сельским поселением, на северо-востоке – с Югским сельским поселением, на юго-востоке – с Щетинским сельским поселением, на юго-западе – с Ягницким сельским поселением, на западе – с Николо-Раменским сельским поселением.

На территории МО расположено Рыбинское водохранилище. Водные пути МО могут быть обеспечены Волго-Балтийским водным путем.

Административным центром МО является село Мякса.

Значительную часть МО занимают лесные земли, а также существующие и проектируемые особо охраняемые природные территории.

В настоящее время территория МО Мяксинское включает 33 населенных пункта. Численность населения на 2009 год составила 1 513 человек. Из них за счет секционной застройки – 431 человек, за счет усадебной застройки – 1 082.0 человека. К расчетному сроку генерального плана 2035 года планируемая численность населения – 2 765.0 человек за счет усадебной застройки. Данный демографический прогноз обоснован градостроительной оценкой. В целях повышения инвестиционной привлекательности МО Мяксинское, проектом предусматривается создание благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью развития существующих производств, уже имеющих необходимый начальный ресурсный потенциал (инженерные сети, транспортная доступность и т. д.).

Село Мякса является административным центром и самым крупным по численности населенным пунктом МО, в котором проживает 78% всего населения. Село сохранило традиционную сельскую среду проживания. Остальные населенные пункты можно выделить в следующие группы по показателю численности на перспективу до 2035 года:

- крупные населенные пункты свыше 500 человек – с. Мякса;

- большие населенные пункты от 200 до 500 человек – д. Большая Новинка;

- средние населенные пункты от 500 до 200 человек – д. Веретье, д. Григорево, д. Лаврово, д. Михалево, д. Санниково;

- малые населенные пункты до 50 человек – д. Быково, д. Быстрино, д. Воротишино, д. Вощажниково, д. Добрынское, д. Еляхино, д. Ершово, д. Костино, д. Костяево, д. Кузьмино, д. Кустец, д. Лукинское, д. Максаково, д. Малая Новинка, д. Петряево, д. Степанцево, д. Травливка, д. Усищево, д. Фролково, д. Хантаново, д. Хламово, д. Шилово, д. Яшнево, д. Плишкино.

Также на территории МО есть населенные пункты, в которых отсутствует постоянно проживающее население. Это – д. Горлово и д. Демидово, д. Филимоново.

Централизованное теплоснабжение в МО Мяксинское имеется только в с. Мякса. В с.Мякса располагаются две газовые водогрейные котельные, которые обеспечивают теплоснабжением секционную и общественную застройку. Усадебная застройка в с. Мякса отапливается печным отоплением. В остальных населенных пунктах МО имеется только печное отопление.

Схема расположения населенных пунктов, с указанием границ населенных пунктов на территории МО Мяксинское с действующими источниками тепловой энергии централизованного теплоснабжения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема расположения населенных пунктов МО Мяксинское

с источниками тепловой энергией

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорий МО Мяксинское

Централизованная система теплоснабжения существует только в с.Мякса. В остальных населенных пунктах развито печное отопление. В соответствии с развитием, представленного в генеральном плане МО, село будет развиваться за счет туризма, рыболовства, сельского хозяйства. В связи с этим планируется усадебная застройка 1-3 этажа, в которой по планам будет организовываться индивидуальное теплоснабжение. Также планируется строительство учреждений социально-бытового комплекса.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО представлены в таблице 1.1. и 1.2.

Таблица 1.1. – Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории МО на расчетный срок до 2035 года

| № п/п | Местоположение | Тип потребления | Перспективные показатели тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| 1 | с.Мякса | Жилой фонд | 0.652673 | - | - |
|  |  | Социально-административные здания | 0.825148 | 0.640932 | 0.214900 |
| 2 | д.Санниково | магазин | 0.194 | - | - |
|  | ИТОГО: |  | 2.5277 |

Более подробные сведения по перспективному спросу на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территорий МО представлены в главе 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Таблица 1.2. – Показатели перспективного спроса на теплоноситель в установленных границах территории МО на расчетный срок до 2035 года

| № п/п | Местоположение | Тип потребления | Перспективные показатели теплоносителя, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| 1 | с.Мякса | Жилой фонд | 26.1 | - | - |
|  |  | Социально-административные здания | 33.0 | 25.6 | 5.37 |
| 2 | д.Санниково | магазин | 7.8 | - | - |
|  | ИТОГО: |  | 97.87 |

В схеме территориального планирования точного местоположения перспективного отапливаемого общественного здания не обозначено, поэтому нет возможности определить графическим способом зон размещения перспективной застройки.

# Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Фактический радиус теплоснабжения для поселковой котельной составляет – 0.286 км.

Фактический радиус теплоснабжения для школьной котельной составляет – 0.220 км.

Графическое представление фактических радиусов теплоснабжения представлено на рисунке 1.1.1., раздела 1. Радиус эффективного теплоснабжения действующих и перспективных источников теплоснабжения, существующие и перспективные зоны действия локальных источников тепловой энергии, главы 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Радиус эффективного теплоснабжения в системе теплоснабжения с.Мякса не рассчитывался в связи с отсутствием электронной модели поселения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», пункт 18, подпункт «в» – электронная модель системы теплоснабжения поселения не является обязательным.

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Места расположения существующих источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах МО Мяксинское представлены на рисунке 1.3.1., раздела 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективных зон действия источников тепловой энергии в генеральном плане МО не предусмотрено. В соответствии с генеральным планом МО существует только застройка с индивидуальным теплоснабжением. В схеме территориального планирования графически места перспективной застройки не обозначены.

## 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии в генеральном плане МО не предусмотрено. В соответствии с генеральным планом МО существует только застройка с индивидуальным теплоснабжением. В схеме территориального планирования графически места перспективной застройки не обозначены.

## 2.4. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 3.1.1., раздела 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии, главы 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективные значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, отсутствуют.

2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующих ограничений, на использование установленной и располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии для систем теплоснабжений МО Мяксинское не имеется.

Существующие значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.1.1., раздела 4. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, главы 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективные значения располагаемой тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, отсутствует.

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Хозяйственные нужды на существующих источниках тепловой энергии с.Мякса отсутствуют, т.к. все источники без обслуживающего персонала, водоразборные точки на источниках тепловой энергии отсутствуют.

Перспективные затраты тепловой мощности на существующих источниках тепловой энергии с.Мякса отсутствуют. Перспективные затраты рассчитаны по укрупненным показателям для перспективной застройки с планируемым индивидуальным теплоснабжением в населенных пунктах, где имеется система централизованного теплоснабжения.

Существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды представлены таблице 5.1.1., раздела 5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, главы 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие значения тепловой мощности нетто, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 6.1.1., раздела 6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, главы 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения перспективных расчетных тепловых часовых и годовых потерь рассчитать не представляется возможным в связи с не однозначным определением перспективы строительства новых отапливаемых зданий (отсутствуют зоны перспективного строительства в схеме территориального планирования).

Значения существующих расчетных тепловых часовых и годовых потерь представлены в таблице 7.1.1., раздела 7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь, главы 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

2.4.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Значения перспективных расчетных тепловых часовых и годовых потерь на хозяйственные нужды рассчитать не представляется возможным в связи с не однозначным определением перспективы строительства новых отапливаемых зданий (отсутствуют зоны перспективного строительства в схеме территориального планирования).

Значения существующих расчетных тепловых часовых и годовых потерь на хозяйственные нужды представлены в таблице 2.4.6.1.

Таблица 2.4.6.1.– Существующие расчетные потери тепловой энергии

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | существующее | перспективное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qхбн Годовые, Гкал/год | Qтепловые пот Гкал/год |
| 1 | с.Мякса (поселковая котельная) | 7.25 | - |
| 2 | с.Мякса (школьная котельная) | 0.58 | - |
|  | ИТОГО: | 7.83 |  |

2.4.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

По состоянию на 2017 год услуги по поддержанию резервной тепловой мощности по договорным отношениям в теплоснабжающих организациях отсутствуют.

2.4.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Значения существующей тепловой нагрузки для потребителей, устанавливаемые по договорам соответствуют расчетным часовым тепловым нагрузкам. Расчетные значения существующей тепловой нагрузки представлены в таблице 5.2.1. и 5.2.2., раздела 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Значения перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми, цена определяется по соглашению сторон, отсутствуют.

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

## 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В генеральном плане МО перспектива определена неоднозначно, перспективные балансы водоподготовительных установок и максимального потребления представлены в таблице 2.1., раздела 2. Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, главы 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективные балансы рассчитываются для населенного пункта, где имеется централизованное теплоснабжение, так как в других населенных пунктах МО не предусмотрено генеральным планом строительство источников тепловой энергии. Перспективные балансы водоподготовительных установок определены в соответствии с разделами 2,5 и 6 главы 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на расчетный 2035 год

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Gподпитки, расчетное т/час | Максимальное перспективное водопотребление теплоносителя G, т/ч |
| --- | --- | --- |
| с.Мякса | 0.6 | 2.0 |

## 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на расчетный 2035 год

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Gподпитки, расчетное т/час | Перспективное водопотребление теплоносителя в аварийных режимах G, т/ч |
| --- | --- | --- |
| с.Мякса | 0.6 | 2.0 |

# Раздел 4. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Строительство новых централизованных источников тепловой энергии, увеличение установленной мощности в существующих источниках тепловой энергии в МО не планируется.

## 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Более подробная оценка предложений по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, представлена в разделе 1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, главы 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1. – Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Замена котла марки КВА-0.5 на новый водогрейный котел аналогичной производительности в поселковой котельной | Износ оборудования | Обеспечение бесперебойной и качественной тепловой энергией населения, общественных зданий и перспективных подключаемых зданий |
| Замена системы ХВП в поселковой котельной, в соответствии с проектной документацией | Неработоспособное состояние существующей ХВП | Обеспечение качественной подпиточной водой с целью минимального износа оборудования котлов |
| Замена дымовой трубы на двустенные типа "сендвич" в поселковой котельной в соответствии с проектной документацией | В соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности по обследованию дымовой трубы 2014 года, строительные конструкции дымовой трубы имеют повреждения и дефекты, относящиеся, согласно РД 03-610-03 | - |
| Замена котла марки De Dietrich GT309 на другой котел такой же производительности, преимущественно на Viessmann Vitoplex 200SX2A, в школьной котельной | Износ оборудования | Обеспечение бесперебойной и качественной тепловой энергией населения, общественных зданий и перспективных подключаемых зданий |
| Замена системы ХВП в школьной котельной, в соответствии с проектной документацией | Неработоспособное состояние существующей ХВП | Обеспечение качественной подпиточной водой с целью минимального износа оборудования котлов |

## 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В поселковую и школьную котельную передовые технологические процессы в период 2017-2032 внедрять не планируется.

## 4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в МО Мяксинское отсутствуют.

## 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Принимать меры по переоборудованию существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется, т.к. действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в МО Мяксинское отсутствуют.

## 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В МО, котельные, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

## 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

В МО Мяксинское на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от двух независимых источников тепловой энергии, которые друг с другом не связаны водяным теплопроводом и находящиеся друг от друга на расстоянии порядка 600 метров. В связи с этим, источники тепловой энергии эксплуатируются без возможности распределения между собой тепловой нагрузки.

## 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Все источники тепловой энергии с.Мякса на нужды отопления работают по расчетному температурному графику 95-70 0С со срезкой для подогрева горячей воды при температуре наружного воздуха ниже точке среза – 70 0С.

По состоянию на 2017 год, нет необходимости разрабатывать предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима.

## 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В строительстве перспективных источников нет необходимости, т.к. не однозначно определена перспектива строительства новых отапливаемых зданий смотри таблицу 2.2.1. и 2.3.1. Главы 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения (отсутствуют зоны перспективного строительства, в новых отапливаемых зданиях планируется осуществить индивидуальное теплоснабжение).

Существующие значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 3.1.1., раздела 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии, главы 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективные значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, отсутствуют.

## 4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

На территории МО Мяксинское большое количество зеленой растительности, но отсутствуют заводы по переработки древесины, природных разложений. Необходимо разработать проекты под свободные площадки для строительства заводов по переработки.

Таким образом, использование возобновляемых источников энергии возможно, в таком виде топлива как древесина, биотопливо. Для этого необходимо тщательно произвести обследование на возможность и эффективность строительства заводов по подготовке биотоплива в целях теплоснабжения.

## 4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

В с.Мякса располагаются источники тепловой энергии с использованием как основного вида топлива – газ.

Перечень источников тепловой энергии с видом использования основного топлива представлен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. – Перечень источников ТЭ с видом использования основного топлива

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источника тепловой энергии | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса | Поселковая котельная | газ |
|  |  | Школьная котельная | газ |

Данные таблицы 4.1.1. представлены в соответствии с разделом 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

# Раздел 5. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей

## 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В МО Мяксинское на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от двух независимых источников тепловой энергии, которые друг с другом не связаны водяным теплопроводом и находящиеся друг от друга на расстоянии порядка 600 метров. На сегодняшний день нет необходимости в строительстве и реконструкции тепловых сетей с целью перераспределения тепловой нагрузки.

Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в главе 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

## 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В соответствии с генеральным планом МО в планируемых зданиях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания и жилых зданиях малоэтажной индивидуальной застройки планируется осуществить индивидуальное теплоснабжение. В связи с этим нет необходимости в строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах МО.

Подробное описание по строительству и реконструкции тепловых сетей представлено в главе 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

## 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В МО Мяксинское на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от двух независимых источников тепловой энергии, которые друг с другом не связаны водяным теплопроводом и находящиеся друг от друга на расстоянии порядка 600 метров. На сегодняшний день нет экономической целесообразности, объединять две системы теплоснабжения в одну систему теплоснабжения.

Подробное описание по строительству и реконструкции тепловых сетей представлено в главе 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

## 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В системах теплоснабжения с.Мякса перевод котельных для работы в пиковом режиме не планируется.

В связи с тем, что гидравлический расчет тепловых сетей в рамках электронной модели не выполнялся, нет данных по удельным линейным потерям мм/м, что затрудняет возможность определить завышенные или заниженные по диаметру участки тепловых сетей.

Подробное описание по строительству и реконструкции тепловых сетей представлено в главе 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

## 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Расчет показателей надежности в тепловых сетях с.Мякса не производился в связи отсутствия гидравлического расчета тепловых сетей.

Подробное описание по строительству и реконструкции тепловых сетей представлено в главе 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Реконструкция тепловых сетей необходима в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Тепловые сети от поселковой котельной с.Мякса проложены 1968 году. Частичная замена небольших отрезков на участках тепловых сетей с целью повышения эффективности и надежности теплоснабжения осуществляется случайным методом за счет средств, заложенных в статью на капитальные затраты установленного тарифа на тепловую энергию и бюджетных средств от администрации Череповецкого района.

Тепловые сети от школьной котельной с.Мякса проложены 1986 в году и частично к жилому дому в 2000 году.

Предложения по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 7.1., раздела 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса главы 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

В планируемых для строительства зданий социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания и зданиях малоэтажной застройки планируется организовать индивидуальное теплоснабжение. В с.Мякса и д.Санниково газовыми двухконтурными котлами, в остальных населенных пунктах МО печным отоплением. Потребность в топливе для перспективных зданий с.Мякса и д.Санниково представлена в таблице 6.1.

В схеме территориального планирования не указано точное размещение планируемой застройки.

Данные о режимах работы индивидуальных источниках тепловой энергии отсутствуют. Условно принят круглогодичный период – 350 дней (8 400.0 часов).

Таблица 6.1. Значения перспективного топлива

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Внат.час тыс.м3 | Внат.год тыс.м3 | Вусл.час т.у.т. | Вусл.год т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Мякса | 0.105 | 880.9 | 0.12 | 1 006.7 |
| д.Санниково | 0.0085 | 71.1 | 0.0097 | 81.3 |
| ИТОГО: | 0.1134 | 951.1 | 0.13 | 1 088.0 |

Более подробное описание и расчет представлен в главе 9. Перспективные топливные балансы, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

# Раздел 7.Инвестиции в строительство реконструкцию и техническое перевооружение

## 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе предложений, представленных в таблице 1.1. – Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, главы 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции источников тепловой энергии представлена в таблице 1.1.,1.2., раздела 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе, главы 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

В поселковую и школьную котельную передовые технологические процессы (техническое перевооружение) в период 2017-2032 внедрять не планируется.

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции источников тепловой энергии представлена в таблице 7.1.1.,7.1.2.

Таблица 7.1.1. – Перечень необходимых инвестиций в реконструкцию источников тепловой энергии в период 2018-2022 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2018-2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена дымовой трубы на двустенные типа "сендвич" в поселковой котельной в соответствии с проектной документацией | 1 319.78 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 329.78 |
| Замена системы ХВП в поселковой котельной, в соответствии с проектной документацией | 360.1 | - | - | - | - | 360.1 |
| ИТОГО: | 1 679.88 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 689.88 |

Таблица 7.1.2. – Перечень необходимых инвестиций в реконструкцию источников тепловой энергии в период 2023-2027 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена котла марки КВА-0.5 на новый водогрейный котел аналогичной производительности в поселковой котельной | 1 300.0 | - | - | - | 650.0 | 650.0 |
| Замена котла марки De Dietrich GT309 на другой котел такой же производительности, преимущественно на Viessmann Vitoplex 200SX2A в школьной котельной | 2 000.0 | 700.0 | 700.0 | 600.0 | - | - |
| Замена системы ХВП в школьной котельной, в соответствии с проектной документацией | 180.0 | - | - | 70.0 | 50.0 | 60.0 |
| ИТОГО: | 3 480.0 | 700.0 | 700.0 | 670.0 | 700.0 | 710.0 |

Более подробное описание результатов таблиц 7.1.1. и 7.1.2. представлено в разделе 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе, главы 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

## 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса сформированы на основе предложений, представленных в таблице 7.1. – Предложения по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, главы 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Мероприятия по улучшению надежности в тепловых сетях от поселковой котельной, представлены в разделе 5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, главы 10. Надежность теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также оценка финансовых потребностей для обеспечения надежности систем теплоснабжения и разработки мероприятий по наладке и регулировка гидравлического режима, представлена в таблице 2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5., раздела 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе, главы 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в таблице 7.2.1.,7.2.2.

Оценка финансовых потребностей для обеспечения надежности систем теплоснабжения и разработки мероприятий по наладке и регулировка гидравлического режима, представлена в таблице 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5.

Таблица 7.2.1. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2023-2027 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК1 и ТК4 протяженностью 110.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | 2 763.4 | 1 507.0 | 1 256.4 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК4 и ТК5 протяженностью 31.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | 678.0 | - | 276.0 | 402.0 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК5 и ввода в здание по улице 70 лет октября,5 ж.д. протяженностью 165.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=100 мм | 2 763.7 | - | - | 586.3 | 1 088.7 | 1 088.7 |
| Реконструкция транзитных участков тепловых сетей в здании по улице 70 лет октября,5 ж.д. протяженностью 65.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=100 мм | 1 088.6 | 586.3 | 502.3 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между здании по улице 70 лет октября,5 ж.д. и зданием по улице 70 лет октября,6 ж.д. протяженностью 35.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=100 мм | 586.3 | - | - | 335.0 | 251.3 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК5 и ТК6 протяженностью 28.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | 703.6 | - | - | - | 251.2 | 452.4 |
| ИТОГО: | 8 583.6 | 2 093.3 | 2 034.7 | 1 323.3 | 1 591.2 | 1 541.1 |

Таблица 7.2.2. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2028-2027 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2028-2032 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК6 и ТК7 протяженностью 52.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | 1 306.7 | 502.6 | 502.6 | 301.5 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК7 и ответвлением (переход на Dвн=150 мм) у дороги у здания по улице 70 лет октября,2 ж.д. протяженностью 52.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=125 мм | 1 144.7 | - | - | 264.7 | 440.0 | 440. |
| ИТОГО: | 2 451.4 | 502.6 | 502.6 | 566.2 | 440.0 | 440.0 |

Таблица 7.2.3. – Перечень необходимых инвестиций по улучшению надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от поселковой котельной в период 2018-2022 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2018-2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Заменить запорную арматуру, установленной вТК3 на шаровые краны Dу=50 мм, под./обр. | 50.2 | - | 50.2 | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК2 на шаровые краны Dу=40 мм, под./обр. | 50.2 | - | 50.2 | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК6 на шаровые краны Dу=50 мм, под./обр. | 50.2 | - | - | 50.2 | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК5 на шаровые краны Dу=80 мм, под./обр. | 65.2 | - | - | 65.2 | - | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм, под./обр. в ТК5 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2 , детсада, конторы, клуба, нового жилого дома по Советскому проспекту | 99.2 | - | - | - | - | 99.2 |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм, под./обр. в ТК4 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2,4,5,6, детсада, конторы, клуба, нового жилого дома по Советскому проспекту | 130.2 | 130.2 | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 445.2 | 130.2 | 100.4 | 115.4 | - | 99.2 |

Таблица 7.2.4. – Перечень необходимых инвестиций по улучшению надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от поселковой котельной в период 2023-2027 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=50 мм, под./обр. в ТК1 в направлении дома по ул. Красный.переулок.25 | 50.2 | 50.2 | - | - | - | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм, под./обр. в ТК1 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2,4,5,6, детсада, конторы, клуба, торгового центра, нового жилого дома по Советскому проспекту | 194.3 | - | 194.3 | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК4 на шаровые краны Dу=70 мм, под./обр. | 70.1 | - | - | 70.1 | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной в ТК5 на шаровые краны Dу=100 мм, под./обр. | 130.4 | - | - | - | 130.4 | - |
| Рекомендуется разработать и внедрить мероприятия по наладке гидравлического режима тепловых сетей от Поселковой котельной | 50.0 | - | 50.0 | - | - | - |
| Необходимо разработать и внедрить мероприятия по наладке гидравлического режима тепловых сетей от Школьной котельной | 25.0 | - | - | 25.0 | - | - |
| Рекомендуется демонтировать задвижки, на участках непосредственно на выходе из поселковой котельной | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 520.0 | 50.2 | 244.3 | 95.1 | 130.4 | - |

Таблица 7.2.5. – Перечень необходимых инвестиций по улучшению надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от поселковой котельной в период 2028-2032 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2028-2032 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм, под./обр. в ТК7 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2, детсада | 150.3 | - | 150.3 | - | - | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=80 мм, под./обр. в ТК8 в направлении отапливаемого здания по ул.70 лет октября,1 | 85.2 | - | - | 85.2 | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной вТК8 на шаровые краны Dу=80 мм, под./обр. | 85.2 | - | - | - | 85.2 | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм, под./обр. в ТК6 в направлении отапливаемых зданий по ул.70 лет октября,1,2, детсада, конторы, клуба | 150.3 | - | - | - | - | 150.3 |
| ИТОГО: | 471.0 | - | 150.3 | 85.2 | 85.2 | 150.3 |

Более подробное описание результатов таблиц 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5. представлено в разделе 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе, главы 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

## 7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Все источники тепловой энергии с.Мякса на нужды отопления работают по расчетному температурному графику 95-70 0С со срезкой для подогрева горячей воды при температуре наружного воздуха ниже точке среза – 70 0С.

По состоянию на 2017 год, нет необходимости разрабатывать предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима.

## 7.4. Предложения по источникам инвестиций, мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы теплоснабжения

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию систем теплоснабжения МО Мяксинское в соответствии с разделами 7.1 и 7.2 настоящего раздела, составляют 17 631.08 тысяч рублей на период с 2017-2032 гг. (в ценах 2017 года с учетом НДС).

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление мероприятий (проектов) по развитию систем теплоснабжения МО Мяксинское складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым сетям, требуемых оборотных средств. В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет. Стоимость заемных средств, ориентировочно составляет 10-15%.

Бюджетные средства (местный, областной, федеральный) могут быть использованы для финансирования социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

Более подробное определение бюджета либо надбавки к тарифу будет уточнено в инвестиционных программах в сфере теплоснабжения, разрабатываемыми ресурсоснабжающими организациями, порядок которых утвержден Постановлением РФ от 5.0.5.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

На основании вышеперечисленных критериев, установленных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., при утверждении схемы теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организацией присвоить организации, представленной в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории МО Мяксинское

| № | Населенный пункт | Принадлежность объектов теплоснабжения сети/источник | Предложение по выбору теплоснабжающей организации | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мякса (тепловые сети от поселковой котельной) | ООО «Аникор+» | ООО «Аникор+» | Принадлежит теплосеть +генерация на основании права владения по концессионному соглашению объектов теплоснабжения |
| 2 | с.Мякса (тепловые сети от школьной котельной) | ООО «Аникор+» | ООО «Аникор+» | Принадлежит теплосеть +генерация на основании права владения по концессионному соглашению объектов теплоснабжения |

Более подробное описание разделов решения об определении единой теплоснабжающей организации представлено в главе 12. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В МО Мяксинское система централизованного теплоснабжения существует только в с.Мякса. В с.Мякса на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от двух независимых источников тепловой энергии, которые друг с другом не связаны водяным теплопроводом и находящиеся друг от друга на расстоянии порядка 600 метров. В соответствии с рисунком 1.1.1., главы 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения, максимальные радиусы теплоснабжения существующих источников тепловой энергии составляют R=286 и 220 метров. На сегодняшний день нет необходимости объединять зоны действия существующих источников тепловой энергии.

В соответствии с генеральным планом МО с.Мякса и д.Санников планируется строительство малоэтажной индивидуальной застройки, где будет организовано индивидуальное теплоснабжение от газовых двухконтурных котлов. В остальных населенных пунктах МО в перспективных зданиях – печное отопление.

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети на территории МО Мяксинское отсутствуют.