ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

на период 2017-2032 гг.

Сельское поселение Уломское Череповецкого муниципального района Вологодской области

Череповец 2017

Содержание

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	8

Раздел 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	8

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	8

1.2. Описание зон действия источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	8

1.3.Описание зоны действия котельных	9

1.4.Зоны действия индивидуального теплоснабжения	9

Раздел 2. Источники тепловой энергии	11

2.1. Описание технического состояния Блочно-модульной котельной	11

Раздел 3.Тепловые сети	17

3.1. Описание технического состояния тепловых сетей от Блочно-модульной котельной	17

Раздел 4. Зона действия источников тепловой энергии	23

4.1. Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения поселения	23

4.2. Описание существующих зон действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в системах теплоснабжения поселения	23

4.3. Описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения поселения	23

4.4. Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения	23

4.5. Описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии	24

Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	27

5.1. Схемы присоединения нагрузок потребителей	27

5.2. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	27

5.3. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	29

5.4. Объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	29

5.5. Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	30

5.6. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	30

Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	32

6.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	32

6.2. Структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	33

6.3. Структура гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	33

6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	34

6.5. Структура резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	34

Раздел 7. Балансы теплоносителя	35

7.1 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	35

7.2. Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	36

Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	38

8.1. Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	38

8.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	38

8.3. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	39

8.4. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки	39

Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения	40

9.1. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	40

9.2. Анализ аварийных отключений потребителей	42

9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	42

9.4. Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	42

Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	43

10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации	43

10.2. Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»	43

10.3. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации	43

10.4. Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации	44

Раздел 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	44

11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	44

11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	46

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	47

11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	47

Раздел 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	48

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей	48

12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	49

12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	49

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	50

12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	50

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	51

Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	51

Раздел 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов	51

2.1. Территориальное деление населенных пунктов сельского поселения	51

2.2. Прогноз ввода жилых зданий	54

2.3. Прогноз ввода общественных зданий	56

Раздел 3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	57

Раздел 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	58

Раздел 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	58

Раздел 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	60

Раздел 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	61

Раздел 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	62

Раздел 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	62

Раздел 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	63

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	63

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии	64

Раздел 1. Радиус эффективного теплоснабжения действующих и перспективных источников теплоснабжения, существующие и перспективные зоны действия локальных источников тепловой энергии	64

1.1. Радиус эффективного теплоснабжения действующих и перспективных источников теплоснабжения	64

1.2. Существующие и перспективные зоны действия локальных источников тепловой энергии	64

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	65

Раздел 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	66

Раздел 4. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	67

Раздел 5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	68

Раздел 6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	68

Раздел 7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	69

Раздел 8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	69

Раздел 9. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей	70

Глава 5. Мастер-план схемы теплоснабжения	71

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	72

Раздел 1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	72

Раздел 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	73

Раздел 3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	74

Раздел 4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	74

Раздел 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	75

Раздел 6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	75

Раздел 7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	75

Раздел 8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	76

Раздел 9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	76

Раздел 10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа	77

Раздел 11. Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	77

Раздел 12. Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической энергии на базе прироста теплового потребления	77

Раздел 13. Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке	78

Раздел 14. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	78

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	79

Раздел 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	79

Раздел 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	79

Раздел 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	80

Раздел 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	81

Раздел 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	82

Раздел 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	82

Раздел 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	83

Раздел 8. Строительство и реконструкция насосных станций	86

Глава 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	87

Раздел 1. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя	87

1.1. Определение нормативов технологических потерь	87

1.2. Определение затрат теплоносителя	88

Раздел 2. Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	89

Раздел 3. Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях за отчетный период	90

Раздел 4. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	91

Раздел 5. Определение расчетной производительности ВПУ источников тепловой энергии и аварийной подпитки теплосети	91

Глава 9. Перспективные топливные балансы	92

Раздел 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	92

Раздел 2. Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии	93

Раздел 3. Расчет перспективных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	93

Раздел 4. Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива на источниках тепловой мощности	93

Раздел 5. Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных источников теплоснабжения	94

Раздел 6. Итоговые топливные балансы по источникам теплоснабжения	95

Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	96

Глава 10. Надежность теплоснабжения	97

Раздел 1. Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии	97

Раздел 2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	97

Раздел 3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	97

Раздел 4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	98

Раздел 5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	98

Глава 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	100

Раздел 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	100

Раздел 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	100

Раздел 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	106

Раздел 4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	106

Раздел 5. Расчеты эффективности инвестиций	108

5.1. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий	108

5.2. Оценка социальной эффективности реализации мероприятий	109

Раздел 6. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	110

Глава 12 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	112

Раздел 1. Определение существующих зон действия источников тепловой мощности в системе теплоснабжения поселения	112

Раздел 2. Расположение источников теплоснабжения в поселении	113

Раздел 3. Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения	114

Раздел 4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения	114

Раздел 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	114

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Раздел 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

### 1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Из имеющихся восьмидесяти двух  населенных пунктов, находящихся  на территории СП Уломское, централизованное теплоснабжение, отпуск тепловой энергии которого осуществляется населению, бюджетным и прочим потребителям имеется только в деревне Коротово.

Всего на территории СП Уломское функционирует один источник тепловой энергии в д.Коротово. Перечень систем централизованного теплоснабжения, с указанием обслуживаемой организации каждого элемента системы теплоснабжения представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. – Перечень систем централизованного теплоснабжения СП Уломское

| № | Наименование населенного пункта | Краткая характеристика системы теплоснабжения | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Коротово | Система теплоснабжения двухтрубная на нужды отопления и ГВС деревни | ООО «Газпром Теплоэнерго Вологда», ООО «ЖКХ»Коротовское» |
| 2 | ДОЛ «Жемчужина Мологи» | Система теплоснабжения четырехтрубная на нужды отопления и ГВС для потребителей ДОЛ «Жемчужина Мологи», «Янтарь» и «Лесная сказка» | С 2103 года прекращена деятельность по регулированию тарифа. Данные по системе теплоснабжения отсутствуют |

### 1.2. Описание зон действия источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории СП Уломское источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

### 1.3.Описание зоны действия котельных

Места расположения централизованных источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах СП Уломское представлены на рисунке 1.3.1. Значения установленной тепловой мощности представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1. –Значения установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование населенного пункта (централизованного источника тепловой энергии) | Pуст. Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | д.Коротово БМК ул.Советская, 1б | 5.16 |
|  | ИТОГО: | 5.16 |

### 1.4.Зоны действия индивидуального теплоснабжения

В населенных пунктах поселения развито печное или электрическое отопление. Зоны индивидуального теплоснабжения локализованы как внутри зон действия централизованного теплоснабжения, так и на значительном расстоянии от нее. Это объясняется развитием системы газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории поселения.

Тепловая нагрузка индивидуального теплоснабжения объектов ЗАО Уломское оценивается в 0.6 Гкал/ч. В д.Коротово для приготовления горячей воды во многих жилых зданиях установлены водонагреватели. Водонагреватели имеются в зданиях подключенные к централизованному теплоснабжению, а именно (дом №6, дом №16, дом №17, дом №18, дом №19, дом №20, дом №21).

В д. Коротово насчитывается порядка 40 индивидуальных систем теплоснабжения, использующих в качестве теплогенераторов бытовые двухконтурные газовые котлы, обеспечивающие тепловой энергией 39 жилых домов, и магазин по ул. Клубная, 6.

Рис.1.3.1. Место расположения источников тепловой энергии и зона их действия

в границах населенного пункта д.Коротво

## Раздел 2. Источники тепловой энергии

### 2.1. Описание технического состояния Блочно-модульной котельной

Источником тепловой энергии для потребителей д.Коротово является газовая водогрейная блочно-модульная котельная далее БМК. БМК находится по ул.Советская,1б и отпускает тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения для жилых, общественных, административных зданий. БМК находится на балансе ООО «Газпром Теплоэнерго Вологда».

Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется в круглогодичный период по температурному графику 95 – 70 0С со срезкой на горячее водоснабжение 65.0 0С.

Способ регулирования тепловой энергии на БМК – качественный.

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС осуществляется по двухтрубной системе.

БМК работает на газообразном топливе.

2.1.1. Структура основного оборудования

В БМК установлено три водогрейных жаротрубных котла REX итальянской фирмы «ICICALDAIE» с горелками номинальной тепловой производительностью 2 МВт (1,72 Гкал/ч) каждый. Дутьевые вентиляторы установлены на автоматизированных горелочных устройствах. Соответственно мощность каждого котла P=1.72 Гкал/час. Суммарная установленная мощность БМК составляет P=5.16 Гкал/час. На котлы каждые три года составляются режимные карты, на основании которых производится эксплуатация котлов. Эксплуатация котлов производится в соответствии с режимными картами, утвержденные 29.12.2015. Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ, в соответствии с режимными картами составляет 91.3 %, что соответствует удельному расходу условного топлива на выработку тепла брутто – 156.46 кг.у. т/Гкал.

На основании проведенного личного обследования, состояние котлов удовлетворительное. Капитальный ремонт котлов за время эксплуатации не проводился. Все три котла к началу отопительного сезона находятся в исправном состоянии. Автоматика безопасности котлов находится в исправном состоянии.

БМК имеет двухконтурную систему. Нагрев сетевой воды на нужды отопления и ГВС осуществляется через два (один в работе один в резерве) пластинчатых теплообменника фирмы «Машимпекс». Теплообменник по внутреннему контуру рассчитан на температурный график 115-75 0С, по наружному контуру – 95-70 0С.

Для циркуляции теплоносителя по первому контуру (котельная - теплообменник) установлено три насоса марки СР 65/2100Т. Для циркуляции теплоносителя по второму контуру (теплообменник - тепловая сеть) в котельной установлено три сетевых насоса марки CP 80/3650 Т. В процессе эксплуатации системы теплоснабжения возникают утечки теплоносителя. Для возмещения потерь в тепловой сети, в котельной установлено два подпиточных насоса марки KVC20/50Т. Для возмещения потерь внутреннего контура, в котельной установлено два подпиточных насоса марки KVC 35/30Т.

Марка и техническая характеристика насосов представлена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. – Технические характеристики насосов

| № п/п | Тип насосов | Кол-во | Число оборотов, об/мин | Нрасп. м.в.ст. | Gтепл. т/ч | Мощность двигателя, КВт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы первого контура |
| 1 | СР 65/2100Т | 3 | 2 900.0 | 16.0 | 47.0 | 3.0 | 2007 |
| Сетевые насосы второго контура |
| 1 | CP 80/3650Т | 3 | 2 900.0 | 34.0 | 68.0 | 12.5 | 2007 |
| Подпиточные насосы в тепловую сеть |
| 1 | KVC20/50Т | 2 | 2 900.0 | 25.0 | 3.0 | 0.37 | 2007 |
| Подпиточные насосы внутреннего конура |
| 1 | KVC 35/30Т | 2 | 2 900.0 | 40.0 | 1.0 | 0.45 | 2007 |

Насосы находятся в исправном состоянии. Ежегодно в межотопительный период насосы проходят техническое обслуживание. Серьезных замечаний по работе насосного оборудования нет.

Дутьевые вентиляторы установлены на автоматизированных горелочных устройствах.

В котельной присутствует система водоподготовки – 1 ступенчатое натрий-катионирование. Установлено 2 фильтра STF 1665-9000 SE фирмы WaveGyber диаметром 0,405 мм, высотой слоя катионита 1100 мм, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя. Используемый катионит Purolite C100. Производительность 2.3 м3/ч. Жесткость умягченной воды 0,1 мг-экв/л. Исходная вода имеет жесткость 5.6 мг-экв/л. Также в исходной воде повышенное содержание железа 0.61 мг/л при норме до 0.3 мг/л. Обезжелезивания воды в котельной не предусмотрено. Обработанная вода питает внутренние контуры котельной и подпитку тепловой сети отопления.

БМК оборудована приборами учета энергоресурсов:

- тепловой энергии;

- электроэнергии;

- исходной воды;

- природного газа.

Дымовая труба металлическая, утепленная, 3х ствольная по одной с каждого котлоагрегата, диаметром 400 мм, высотой 21 м.

Работа БМК полностью автоматизирована. Котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала, дежурный оператор постоянно находится на связи, выполняет контрольные наблюдения за работой оборудования котельной и делает записи в документации в течение смены. Вся информация по работе оборудования передается по системе GPS.

2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Общая суммарная мощность водогрейных котлов составляет 5.16 Гкал/час. Установленная тепловая мощность составляет – Pуст.=5.16 Гкал/час;

2.1.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

В соответствии с режимными картами, в сумме котлы, относительно установленной тепловой мощности ограничены в тепловой мощности на Qогр.=1.1 Гкал/час. Т Располагаемая тепловая мощность составляет – Pрасп.=4.05 Гкал/час;

2.1.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Затраты тепловой энергии на собственные нужды составляет Qсобст.=0.0151 Гкал/час, за период 2016 года;

Т.к. БМК работает без обслуживающего персонала, затраты на хозяйственно-бытовые нужды отсутствуют.

Тепловая мощность нетто составляет – Pнетто=4.04 Гкал/час.

2.1.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

БМК, а также основное и вспомогательное оборудование в котельной введены в эксплуатацию 2007 году.

Информация о годах последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса отсутствует.

2.1.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

БМК осуществляет только выработку тепла на цели теплоснабжения.

2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источника тепловой мощности

Все водогрейные котлы работают на нужды населения, бюджетных потребителей, суммарная установленная мощность которых составляет – Pуст.=5.16 Гкал/час.

Среднегодовая загрузка источника тепловой энергии на нужды населения, бюджетных потребителей составляет 62.5 %.

2.1.8. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Учет тепловой энергии осуществляется непосредственно прибором учета марки ВКТ-5 (Теплоком).

2.1.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии

За отопительный сезон 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 гг. произошел один отказ основного оборудования (сервопривод воздушной заслонки) на одном из котлов. В январе 2017 года было зафиксировано несколько случаев аварийной остановки котельного оборудования из-за внешних факторов.

2.1.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии у теплоснабжающей организации отсутствуют.

2.1.11. Базовые технико-экономические показатели работы источника теплоснабжения

Установленная тепловая мощность – Q=5 160.0 Мкал/час;

Располагаемая тепловая мощность – Q=4 050.0 Мкал/час;

Мощность нетто – Q=4 035.0 Мкал/час (Собственные нужды согласно факту 2016 года, Q=15.1 Мкал/час.);

Подключенная часовая тепловая нагрузка к БМК – Qотп.=2 777.1 Мкал/час,

Подключенная часовая тепловая нагрузка к тепловым сетям – Qмакс.пол.=2 524.3 Мкал/час;

УРУТ на выработку тепловой энергии – 0.152 т.у.т./Гкал;

УРЭЭ на отпуск тепловой энергии – 30.0 кВт*ч/Гкал;

УРТ на отпуск тепловой энергии – 0.133 м3/Гкал;

Коэффициент использования установленной тепловой мощности – 0.54.

## Раздел 3.Тепловые сети

### 3.1. Описание технического состояния тепловых сетей от Блочно-модульной котельной

3.1.1. Структура тепловых сетей

На нужды отопления и горячего водоснабжения транспортировка тепловой энергии осуществляется по двухтрубной системе. Основной эксплуатирующей организацией, осуществляющей транспортировку тепловой энергии на нужды отопления и ГВС является ООО «ЖКХ «Коротовское». В качестве запорной арматуры, используются как шаровые краны марки Naval, так и фланцевые затворы. В редких случаях используются задвижки. Количество тепловых камер составляет – 15 штук. Запорная арматура имеется не во всех тепловых камерах.

Протяженность по подающему и обратному трубопроводу действующих наружных и транзитных (подвальных) тепловых сетей составляет порядка 4.71 км, из них транзитных подвальных составляет 0.64 км.

3.1.2. Параметры тепловых сетей включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Тепловые сети представляют собой стальные водяные трубопроводы и имеют надземный и подземный способ прокладки. Подземная прокладка в основном выполнена в непроходных каналах и в редких случаях в бесканальном исполнении. Компенсация линейных удлинений осуществляется П-образными компенсаторами, а также углами поворота. Тепловая изоляция надземной водяных тепловых сетей выполнена из минеральной ваты. Состояние изоляции удовлетворительное.

Грунты, слагающие территорию, подвержены пучению при промерзании и просадкам при оттаивании. По степени морозной пучинистости суглинки и супеси относятся к сильнопучинистым грунтам, пески пылеватые – к среднепучинистым. Фундаменты зданий, подземные устройства и дорожные покрытия, расположенные в зоне сезонного промерзания грунтов, систематически испытывают воздействие сил пучения при отрицательных температурах. Особенно сильному воздействию подвержены легкие сооружения, имеющие мелкое заглубление фундаментов. В время паводковых под, затапливаются тепловые камеры. По инженерно-геологическим условиям территория поселения преимущественно является условно благоприятной для градостроительного освоения.

Материальная характеристика действующих тепловых сетей составляет – М=0.6185 км2. Расчет материальной характеристики производился исходя из длины участка (подающий + обратный трубопровод) и его диаметра.

Подключенная тепловая нагрузка к тепловым сетям составляет – Qмакс.пол.=2 524.3 Мкал/час;

3.1.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системе централизованного теплоснабжения используется качественный график регулирования. Расчетный температурный график принят 95-70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -32.0 0С. Точка излома температурного графика на горячее водоснабжение 65.0 0С при температуре наружного воздуха -8.1 0С.

3.1.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии незначительно отличается от утвержденных температурных режимов.

3.1.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

На тепловых сетях отсутствуют контрольные штуцера с кранами с целью ежегодного проведения замеров по давлению в подающем и обратном трубопроводе. Наладка гидравлического режима в тепловых сетях не проводится, о чем свидетельствуют данные по перепаду давления и часовому расходу теплоносителя на котельной (высокий часовой расход теплоносителя и маленький перепад по давлению). По данным отопительного периода за 2016/2017 гг. в тепловой сети циркулировало G=123-129 т/час, при Pп=34.0 и Pо=20.0. В летний период, в тепловой сети циркулирует G=78-90 т/час при Pп=27.0 и Pо=21.0.

Гидравлический расчет тепловых сетей с указанием расчетных располагаемых напоров отсутствует.

3.1.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Данные по отказам в тепловых сетях у теплоснабжающей организации отсутствуют.

3.1.7. Статистика восстановлений тепловых сетей (аварий, инцидентов) и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Данные по времени, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей у теплоснабжающей (теплосетевой) организации отсутствуют.

3.1.8. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь производиться согласно приказу №325 от 30.12.08. «Об утверждении нормативов технологических потерь». Расчет тепловых потерь по каждому участку тепловых сетей принят по нормам тепловых потерь изолированными водяными трубопроводами, спроектированными в период 1959-1990 гг. Результаты расчета представлены в таблице 3.1.9.1. Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от БМК составляет по данным расчета Региональной Энергетической комиссии (Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области) – 1 260.0 Гкал/год.

3.1.9. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

За последние 3 года тепловые потери имеют практически одинаковое значение. При расчете тарифа на передачу тепловой энергии теплоснабжающая (теплосетевая) организация на протяжении 3х лет использует значение представленное в таблице 3.1.9.1.

Результаты расчета тепловых потерь отопления представлены в таблице 3.1.9.1.

Таблица 3.1.9.1. – Основные данные по тепловым сетям

| Наименование показателя | Единица измерения | Расчетные данные |
| --- | --- | --- |
| Протяженность действующих наружных (транзитных) подвальных тепловых сетей (подающий, обратный трубопровод) из них: | м | 4 709.52 |
| -протяженность транзитных (подвальных) тепловых сетей | м | 640.0 |
| Протяженность отключенных наружных тепловых сетей (подающий, обратный трубопровод) | м | - |
| Год прокладки тепловых сетей | год | 1968-1982 гг. |
| Нормы тепловой изоляции | год | 1959 |
| Материальная характеристика действующих ТС | м2 | 618.52 |
| Средневзвешенный диаметр | мм | 125 |
| Тепловые потери в наружных действующих тепловых сетях: Часовые Годовые | Гкал/час Гкал | 0.2528 1 858.95 |

3.1.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В период 2014-2017 гг. предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети для ООО «ЖКХ «Коротовское» не выдавались.

3.1.11. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители тепловой энергии к тепловым сетям отопления присоединены непосредственно к ИТП. ЦТП на тепловых сетях отсутствуют. К тепловым сетям присоединены многоквартирные дома, бюджетные потребители (детсад, школа, клуб, больница). С целью приготовления горячей воды на нужды горячего водоснабжения в ИТП зданий установлены кожухотрубные водо-водяные подогреватели ГВС. Водо-водяные подогреватели ГВС установлены только в многоквартирных домах Температурный график регулирования принят – качественный, 95-70 0С.

3.1.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы учета на тепловых сетях отопления отсутствуют. Планов по установке приборов учета тепловой энергии на тепловые сети отопления не имеется.

3.1.13. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей отопления в деревне не выявлено.

## Раздел 4. Зона действия источников тепловой энергии

### 4.1. Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения поселения

На территории СП Уломское действует один источник тепловой энергии. Перечень населенных пунктов, где присутствует система централизованного теплоснабжения представлена в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. – Перечень систем централизованного теплоснабжения СП Уломское

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | д.Коротово | Блочно-модульная котельная |

Графическое местоположение централизованного источника тепловой энергии на территории СП Уломское представлено на рисунке 4.1.1.

### 4.2. Описание существующих зон действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в системах теплоснабжения поселения

На территории СП Уломское источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

### 4.3. Описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения поселения

Зона действия котельной в системе теплоснабжения представлена на рисунке 4.3.1.

### 4.4. Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения

В описание существующих зон действия котельных в системах теплоснабжения поселения (см.пункт 4.3), место расположение источника тепловой энергии, с адресной привязкой представлен на рисунке 4.3.1., пункта 4.3. – Описание зоны действия котельных в системах теплоснабжения поселения.

### 4.5. Описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии

Объекты потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 4.3.1., пункта 4.3. – Описание зоны действия котельных в системах теплоснабжения поселения и рисунка 4.5.1.

Рисунок 4.1.1. Схема расположения централизованных источников тепловой энергии в населенных пунктах СП Уломское

Рисунок 4.3.1. Зоны действия котельных в системах теплоснабжения в

д.Коротово СП Уломское

Рисунок 4.5.1. Зоны действия котельных в системах теплоснабжения в

д.Коротово СП Уломское, внутри которых расположены все объекты теплопотребления

## Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

### 5.1. Схемы присоединения нагрузок потребителей

В системе теплоснабжения д.Коротово СП Уломское схема закрытая, независимая. Циркуляция теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения осуществляется по двухтрубным тепловым сетям. С целью приготовления горячей воды, на ИТП всех жилых зданий установлены водо-водяные подогреватели горячего водоснабжения.

### 5.2. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Часовые тепловые нагрузки на отопление для СП Уломское для расчета тарифа на тепловую энергию приняты по договорным нагрузкам. С целью определения максимальных часовых тепловых нагрузок на отопление, тепловая нагрузка для всех зданий рассчитана по укрупненным показателям. При расчете по укрупненным показателям за основу принимались строительный объем зданий по наружному обмеру, а также расчетная максимальная температура воздуха – -32 0С.

Максимальные часовые тепловые нагрузки на нужды горячего водоснабжения рассчитаны по количеству прописанных человек. По количеству прописанных человек приняты жилые здания. При расчете по количеству человек за основу принимались температура на выходе и входе в водоводяной подогреватель 60 0С и 5 0С, а также норма расхода воды в сутки на одного человека – 105 литров/сутки.

Максимальные часовые нагрузки на нужды вентиляции не рассчитывались, так как вентиляция отсутствует.

Данные о максимальных тепловых нагрузках по каждому отапливаемому зданию в расчетных элементах территориального деления представлены в таблицах.

Расчетные максимальные часовые тепловые нагрузки зданий, подключенные к тепловым сетям БМК представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1. – Расчетные максимальные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование узла | Объем здания, куб.м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная макс. нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Число потребителей ГВ | Кол-во квартир в жилом доме | Кол-во квартир с водонагревателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Ленина,20 ж.д. | 5385 | 0.121376 | 0.011564 | 0.057 | 47 | 27 | 12 |
| 2 | ул.Ленина,21 ж.д. | 5570 | 0.124495 | 0.01055 | 0.04507 | 49 | 27 | 24 |
| 3 | ул.Клубная,5 Амбулатория+гараж | 20159 | 0.330292 | 0.0017 | 0.02466 | - |  |  |
| 4 | Детсад ул.Ленина, 27 | 4614 | 0.089349 | - | - | - |  |  |
| 5 | ул.Ленина,18 ж.д. | 7899 | 0.165441 | 0.01304 | 0.06138 | 53 | 36 | 17 |
| 6 | ул.Ленина,19 ж.д. | 5249 | 0.119033 | 0.01098 | 0.0462 | 51 | 27 | 16 |
| 7 | ул.Ленина,16 ж.д. | 5114 | 0.116675 | 0.008366 | 0.047 | 34 | 27 | 13 |
| 8 | ул,Ленина,17 ж.д. | 3713 | 0.090009 | 0.011318 | 0.05625 | 46 | 24 | 10 |
| 9 | ул.Ленина,4 ж.д. | 2889 | 0.07426 | - | - | - | 16 | все |
| 10 | ул.Ленина,6 ж.д. | 6248 | 0.136115 | 0.01098 | 0.0462 | 51 | 27 |  |
| 11 | ул.Ленина,1 ж.д. | 1949 | 0.052978 | - | - | - | 12 | все |
| 12 | ул.Ленина,5 ж.д. | 2472 | 0.065582 | - | - | - | 12 | все |
| 13 | ул.Ленина,2 ж.д. | 2285 | 0.061051 | - | - | - | 12 | все |
| 14 | ул.Ленина,3 ж.д. | 2256 | 0.060346 | - | - | - | 12 | все |
| 15 | ул.Ленина,8 ТЦ | 5794.3 | 0.099308 | - | - | - |  |  |
| 16 | ул.Ленина,10 Контора | 2564 | 0.054023 | - | - | - |  |  |
| 17 | ул.Ленина,12 Дом культуры | 9578 | 0.150213 | - | - | - |  |  |
| 18 | ул.Ленина,14 Сосновская СОШ | 10324 | 0.169829 | - | - | - |  |  |
| 19 | Продовольственный магазин | 973 | 0.01703 | - | - | - |  |  |
| 20 | ул.Данилова,1Б ж.д. | 1259 | 0.038117 | - | - | - |  |  |
| 21 | ул.Советская,1в (котельная ВГТУ) | 435.2 | 0.004985 | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  | 2.140506 | 0.103505 | 0.38376 | 331 |  |  |

### 5.3. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В результате проведенного анализа полученных исходных данных от администрации поселения и теплоснабжающих организаций, в многоквартирных домах отсутствуют индивидуальные квартирные источники тепловой энергии.

Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

### 5.4. Объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Система теплоснабжения д.Коротово работает по круглогодичному периоду с ГВС. Нормативный отопительный период составляет 231 суток или 5 544 часов. Нормативный круглогодичный период составляет 350 суток или 8 400.0 часов.

Расчетное значение потребления тепловой энергии за отопительный и круглогодичный период на нужды отопления и горячего водоснабжения для систем теплоснабжения СП Уломское представлено в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1. – Расчетное потребление тепловой энергии СП Уломское

| № п/п | Наименование населенного пункта | Часовое максимальное потребление тепловой энергии, Гкал/час | Расчетное годовое потребление за отопительный период, Гкал | Расчетное годовое потребление в летний период, Гкал | Расчетное суммарное потребление тепловой энергии, Гкал | Фактический отпуск в тепловую сеть за 2016 год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Коротово БМК | 2.5243 | 5 943.7 | 241.9 | 6 185.6 | 6 227.0 |
|  | ИТОГО: | 2.5243 | 5 943.7 | 241.9 | 6 185.6 | 6 227.0 |

### 5.5. Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

При расчетной температуре наружного воздуха Tнр=-32 0С для данного сельского поселения, расчетный объём потребления тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии составляет Qотп.=8 044.6 Гкал/год. Подробно представлено в таблице 5.4.1., пункта 5.4., настоящего раздела.

### 5.6. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 23.06.2006 №306, Распоряжением Региональной Энергетической комиссии «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 9 августа 2010 года №921, по результатам заседания правления Региональной энергетической комиссии решил:

Утвердить с 1 декабря 2014 года нормативы потребления (обеспечения) коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Череповецкого муниципального района в отопительный период, определенные расчетным методом.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Череповецкого муниципального района, представлены в таблице 5.6.1.

Таблица 5.6.1. – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

| Количество этажей | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов, Гкал/ м2 всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилом доме |
| --- | --- |
|  | Годовой | В месяц потребления из расчета |
|  |  | 12 месяцев | 9 месяцев | 9 месяцев |
|  |  | с 01.12.2014 по 31.12.2014 | с 01.12.2014 по 31.12.2014 | С 01.01.2015 |
| 1-2 | 0.3015 | 0.02513 | 0.03350 | 0.03350 |
| 3-4 | 0.2457 | 0.02048 | 0.02730 | 0.02730 |
| 5 | 0.2154 | 0.01795 | 0.02393 | 0.02393 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях представлены в таблице 5.6.2.

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях действуют с 01.06.2013, в соответствии с приложением к приказу от 13.12.2012 №1209 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Вологодской области»

Таблица 5.6.2. – Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| Вид коммунальной услуги | Водоразборные устройства и оборудование | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях человек*м3/месяц |
| --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение | Ванна с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 3.496 |
| Горячее водоснабжение | Ванна сидячая с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 3.192 |
| Горячее водоснабжение | Ванна без душа (или душ, или душ общего пользования), раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 2.736 |
| Горячее водоснабжение | Раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 1.064 |
| Горячее водоснабжение | Ванна с душем, бассейн или сауна, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 4.712 |

## Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

### 6.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия БМК представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. – Структура балансов в зоне действия БМК

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 5.16 |  |
| 2 | Суммарный КПД источника | % | 90.15 | В соответствии с режимными картами |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4.05 |  |
| 4 | Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0.0151 |  |
| 5 | Мощность источника нетто | Гкал/ч | 4.035 |  |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2.5243 |  |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом тепловых потерь | Гкал/ч | 2.777 |  |
| 8 | Тепловые потери | Гкал/ч Гкал/год | 0.2528 1 858.95 | см.Таблицу 3.1.9.1 |
| 9 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0.54 |  |
| 10 | Резерв/Дефицит | Гкал/ч | +1.263 |  |

### 6.2. Структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Исходя из пункта 6.1. настоящего раздела резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1. – Резерв и дефицит тепловой мощности нетто

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источника тепловой энергии | Pнетто Гкал/час | Резерв (+)/ Дефицит (-), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Коротово | БМК по ул.Советская,1б | 4.04 | +1.263 |

### 6.3. Структура гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

В системе теплоснабжения д.Коротово - БМК, самый удаленный потребитель – частный жилой дом по ул.Данилова, 1Б. Расстояние до источника тепловой энергии составляет L=996 метров.

В соответствии с подпунктом 3.1.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики, пункта 3.1. Описание технического состояния тепловых сетей от поселковой котельной, раздела 3 Тепловые сети, наладка гидравлического режима в тепловых сетях не проводится, о чем свидетельствуют данные по перепаду давления и часовому расходу теплоносителя на котельной (высокий часовой расход теплоносителя и маленький перепад по давлению). Гидравлический расчет тепловых сетей с указанием расчетных располагаемых напоров отсутствует.

По данным отопительного периода за 2016/2017 гг. в тепловой сети циркулировало G=123-129 т/час, при Pп=34.0 и Pо=20.0. В летний период, в тепловой сети циркулирует G=78-90 т/час при Pп=27.0 и Pо=21.0.

### 6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В соответствии с таблицей 6.2.1. дефициты на БМК д.Коротово отсутствуют.

### 6.5. Структура резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резерв тепловой мощности на БМК составляет Qрез=1.263 Гкал/час, в соответствии с таблицей 6.1.1. настоящего раздела. В д.Коротово расположен один источник тепловой энергии. В связи с этим работы по расширению технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности провести невозможно.

## Раздел 7. Балансы теплоносителя

### 7.1 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Расчетный баланс производительности водоподготовительных установок представлен в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1. – Баланс производительности ВПУ

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источника тепловой энергии | Gподпитки, расчетное т/год | Gподпитки, расчетное т/час | Мощность ВПУ т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Коротово | БМК | 2 144.4 | 0.3 | 2.3 |

Перспективные балансы водоподготовительных установок и максимального потребления (см.Таблицу 7.2.1.) определены на основании генерального плана, где планируется строительство перспективных источников тепловой энергии под запроектированную общественную застройку в деревнях Песье, Харламовская, Малая Липенка. В деревне Коротово планируется расширение установленной тепловой мощности под запроектированную общественную застройку, а также строительство источника тепловой энергии для нужд теплоснабжения запроектированной базы отдыха. В деревне Елехово планируется строительство перспективного источника тепловой энергии для нужд теплоснабжения запроектированного санаторно-оздоровительного центра.

В остальных населенных пунктах поселения предполагается развитие индивидуального теплоснабжения от индивидуальных твердотопливных котлов.

Теплоснабжение запроектированных общественных зданий предполагается от индивидуальных твердотопливных или электрических котлов.

Теплоснабжение существующей застройки остается без изменений.

Более подробные сведения представлены в разделах 2,5 и 6 Главы 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Таблица 7.1.2. – Перспективные балансы водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на расчетный 2041 год

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Qперсп. | Gподпитки, расчетное | Максимальное перспективное водопотребление теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | т/час | G, т/ч |
| д.Коротово (общественная застройка) | 0.45 | 0.025 | 0.325 |
| д.Коротово (база отдыха) | 0.2 | 0.01 | 0.01 |
| д.Харламовская (общественная застройка) | 1.5 | 0.075 | 0.075 |
| д.Малая Липенка (общественная застройка) | 0.53 | 0.03 | 0.03 |
| д.Песье (общественная застройка) | 0.11 | 0.006 | 0.006 |
| д.Елехово (санаторно-оздоровительный центр) | 0.5 | 0.025 | 0.025 |
| ИТОГО: | 3.29 | 0.171 | 0.471 |

### 7.2. Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя отсутствуют. Максимальная подпитка тепловых сетей в период повреждения участка трубопровода от теплоснабжающих организаций не представлена.

В целом балансы теплоносителя в аварийных режимах характеризуются следующими показателями:

- система теплоснабжения в д.Коротово – закрытая;

- разбор теплоносителя из тепловой сети в соответствии с проектно-технической документацией отсутствует;

- во время отопительного периода количество теплоносителя, возвращаемого из тепловой сети равно (за минусом нормативной утечки теплоносителя) количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть).

## Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

### 8.1. Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В д.Коротово располагается источник тепловой энергии с использованием как основного вида топлива – газ.

Перечень источников тепловой энергии с видом использования основного топлива представлен в таблице 8.1.1., перечень источников с количеством используемого основного топлива за 2016 год представлен в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.1. – Перечень источников ТЭ с видом использования основного топлива

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источника тепловой энергии | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д.Коротово | БМК | газ |

Таблица 8.1.2. – Перечень источников ТЭ с количеством использования основного топлива

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источника тепловой энергии | Фактическое количество использованного натурального топлива (газ) за 2016 год, тыс.м3 | Расчетный годовой расход натурального топлива (газ), тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Коротово | БМК | 855.137 | 1 141.2 |
|  | Итого: |  | 855.137 | 1 141.2 |

### 8.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 года №66 Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных, в теплоснабжающих организациях должны быть утверждены нормативы создания запасов топлива по каждому источнику тепловой энергии.

В соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ необходимо выполнить расчет основного норматива создания запаса топлива, который определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Данные по ННЗТ и НЭЗТ на источниках тепловой энергии отсутствуют.

### 8.3. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Статистика и анализ поставки топлива в зависимости от температуры наружного воздуха не ведется.

### 8.4. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Источники тепловой энергии д.Коротово используют вид топлива только газ.

Низшая теплота сгорания сухого природного газа (CH4) при температуре 20 0С, поставляемого на нужды источников теплоснабжения поселения составляет 7980.0 ккал/м3.

## Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения

### 9.1. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

В соответствии с проектом приказа Минрегионразвития «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», к показателям уровня надежности относятся следующие:

- показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии;

- показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

- показатели, определяемые приведенным объемом не отпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

- показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

В журнале учета текущей информации о нарушении подачи тепловой энергии на продолжительность более 16 часов, теплоснабжающей организацией за отопительный период 2016/2017 гг. не зафиксировано.

Все инциденты, возникающие в процессе подачи тепловой энергии потребителям решаются без отключения участков (трасс) тепловых сетей.

Расчет показателей надежности в тепловых сетях д.Коротово не производился в связи с отсутствием гидравлического расчета тепловых сетей.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для источника теплоты равным – 0.97, для тепловых сетей – 0.9, для потребителя теплоты – 0.99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0.86. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0.97 (СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»).

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к конечному потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

( средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения (1/км/год);

( средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка и длины секционированных участков рассчитываемого пути;

( частота (интенсивность) отказов каждого участка рассчитываемого пути тепловой сети измеряется, который имеет размерность (1/км/год).

В результате укрупненного расчета всех участков тепловых сетей систем теплоснабжений д.Коротово вероятность безотказной работы колеблется от 0.981 до 0.998.

В соответствии с постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», пункт 18, подпункт «в» – электронная модель системы теплоснабжения поселения не является обязательным. В случае необходимости выполнения гидравлического расчета тепловых сетей в рамках разработки электронной модели д.Коротово с указанием фактической установленной запорной арматуры и в последующем расчета надежности системы, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

### 9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

Аварийные отключения за отопительный период 2016/2017 гг. на источниках тепловой энергии и в тепловых сетях в журнале учета текущей информации о нарушении подачи тепловой энергии не зафиксированы.

### 9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

В тепловых сетях д.Коротово фиксировались только непродолжительные инциденты (свищи). Время восстановления инцидентов в тепловых сетях составлял не более 3 часов.

### 9.4. Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Зоны ненормативной надежности в результате анализа системы теплоснабжения д.Коротово – отсутствуют. Все тепловые сети, где происходят инциденты, а также другие тепловые сети в конце отопительного сезона подлежат ежегодной прессовки с давлением на 1.25 выше рабочего.

## Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

### 10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации

Обслуживанием БМК д.Коротово занимается теплоснабжающая организация ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», обслуживанием тепловых сетей д.Коротово занимается ООО «ЖКХ»Коротовское». БМК находится на балансе ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», тепловые сети находятся на балансе администрации Череповецкого муниципального района.

Динамика утвержденных тарифов за 2015, 2016 и 2017 гг. с расшифровкой по статьям от теплоснабжающей и теплосетевой организации системы теплоснабжения д.Коротово не предоставлена.

### 10.2. Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями»

Динамика утвержденных тарифов за 2015, 2016 и 2017 гг. с расшифровкой по статьям от теплоснабжающей и теплосетевой организации системы теплоснабжения д.Коротово не предоставлена.

### 10.3. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации

Динамика утвержденных тарифов за 2015, 2016 и 2017 гг. с расшифровкой по статьям от теплоснабжающей и теплосетевой организации системы теплоснабжения д.Коротово не предоставлена.

### 10.4. Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации

Динамика утвержденных тарифов за 2015, 2016 и 2017 гг. с расшифровкой по статьям от теплоснабжающей и теплосетевой организации системы теплоснабжения д.Коротово не предоставлена.

## Раздел 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### 11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Расчет тарифов на тепловую энергию организации произведен в соответствии:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2;

- Приказом ФСТ России от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)»;

- Налоговым кодексом Российской Федерации (ст. 25);

- Федеральным Законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

- Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

В таблице 11.1.1. представлена динамика тарифов на тепловую энергию утвержденная РЭК Вологодской области (Департамент ТЭК и ТР). В таблице представлены утвержденные тарифы с учетом работы 2х котельных (поселковая и школьная).

Таблица 11.1.1. – Тарифы на тепловую энергию поставляемую потребителям

| Наименование организации | Периоды утверждения | Вид теплоносителя | Тариф, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП г.Череповца «Жемчужина Мологи» | с 01.01.2012 | 1 контур (пар) 2 контур (вода) | 2 850.0 |
|  | с 01.07.2012 |  | 3 136.0 |
|  | с 01.09.2012 |  | 3 436.0 |
| МУП г.Череповца «Жемчужина Мологи» | с 01.01.2013 | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация не регулируется |
| ООО «ЖКХ «Коротовское» 2015 год | с 01.01.2015 | вода | 1 544.0 |
|  | с 01.07.2015 |  | 1 688.0 |
| ООО «ЖКХ «Коротовское» 2016 год | с 01.01.2016 | вода | 1 688.0 |
|  | с 01.07.2016 |  | 1 758.0 |
| ООО «ЖКХ «Коротовское» 2017 год | с 01.01.2017 | вода | 1 758.0 |
|  | с 01.07.2017 |  | 1 790.0 |
| ООО «ЖКХ «Коротовское» 2018 год | с 01.01.2018 | вода | 1 790.0 |
|  | с 01.07.2018 |  | 1 874.0 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» 2015 год | с 01.01.2015 | вода | 991.0 |
|  | с 01.07.2015 |  | 1 089.0 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» 2016 год | с 01.01.2016 | вода | 1 089.0 |
|  | с 01.07.2016 |  | 1 037.0 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» 2017 год | с 01.01.2017 | вода | 1 037.0 |
|  | с 01.07.2017 |  | 1 197.0 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» 2018 год | с 01.01.2018 | вода | 1 197.0 |
|  | с 01.07.2018 |  | 1 213.0 |

### 11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения для теплоснабжающей и теплосетевой организации д.Коротово СП Уломское установлены долгосрочные параметры регулирования (на три года с 2016 по 2018 гг.), устанавливаемые на долгосрочный период регулирования, для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов.

### 11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Для теплоснабжающей организации плата за подключение не устанавливалась.

### 11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей в период 2014-2017 гг. не взималась.

Также в рассматриваемый период 2014-2017 гг. данные от теплоснабжающих организаций с обращением заявителей с просьбой о резервировании тепловой мощности отсутствуют.

## Раздел 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

### 12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей

Система теплоснабжения д.Коротово разрегулирована. В некоторых жилых зданиях наблюдается «недотоп», а в некоторых - «перетоп». В целях получения информации о состоянии разрегулированности тепловых сетей, отсутствуют штуцера с вкрученными на них кранами Dу=15 мм, для выполнения контрольных замеров. Исходя из этого, выполнить измерения располагаемого напора на вводах каждого потребителя, в тепловых сетях а также температур не представляется возможным.

По данным отопительного периода за 2016/2017 гг. в тепловой сети циркулировало G=123-129 т/час, при Pп=34.0 и Pо=20.0. В летний период, в тепловой сети циркулирует G=78.0-90.0 т/час при Pп=27.0 и Pо=21.0. Максимальный расчетный расход теплоносителя в зимний период составляет Gзимний=95.1 т/час, в летний период не более Gлетний=20.0 т/час. Сравнивая фактические и расчетные данные на выходе из БМК, можно предположить о серьезной разрегулированности тепловых сетей.

На некоторых участках тепловой сети наблюдаются высокие удельные линейные потери. Завышенные параметры удельных линейных потерь колеблются от 25.0 до 219.0 мм/м, при норме не более 25.0 мм/м непосредственный ввод в здание и не более 8.0 мм/м на магистральных участках.

На участках №2 и 4 (см.Рисунок 4.5.1., подпункта 4.5. Описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии, раздела 4 настоящей главы), полностью отсутствует тепловая изоляция, что влияет на качество теплоснабжения при поставке тепловой энергии потребителям от источника тепловой энергии.

Ранее в системе теплоснабжения д.Коротово отпуск тепловой энергии потребителям осуществлялся по 4х трубной системе. При установке в жилых домах кожухотрубных водо-водяных подогревателей горячего водоснабжения, система теплоснабжения деревни перешла с 4х трубной системы на 2х трубную систему. Однако, анализируя установленные в жилых домах подогреватели ГВС, видно что установленные площади нагрева серьезно завышены. При этом, многие жители в жилых домах, где установлены подогреватели ГВС, продолжают пользоваться квартирными водонагревателями. Из этого следует, что существуют проблемы в подаче и распределении горячей воды жителям на нужды горячего водоснабжения.

### 12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность теплоснабжения от БМК недостаточна высока, т.к. во многих тепловых камерах отсутствует запорная арматура. Имеющая запорная арматура – это старые задвижки, которые возможно не выполняют своих функций по перекрытию теплоносителя, что также существенно может снижать надежность теплоснабжения.

### 12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Централизованная система теплоснабжения существует только в д.Коротово. В остальных населенных пунктах, в том числе и в д.Коротово развито индивидуальное теплоснабжение (газ, дрова). В соответствии с генеральным планом поселения, планируется строительство перспективных источников тепловой энергии под запроектированную общественную застройку в деревнях Песье, Харламовская, Малая Липенка. В деревне Коротово планируется расширение установленной тепловой мощности под запроектированную общественную застройку, а также строительство источника тепловой энергии для нужд теплоснабжения запроектированной базы отдыха. В деревне Елехово планируется строительство перспективного источника тепловой энергии для нужд теплоснабжения запроектированного санаторно-оздоровительного центра.

Таким образом, несмотря на перспективы строительства новых источников теплоснабжения для отпуска тепла запроектированной застройки, от тепловых сетей д. Коротово, анализируя период 2013 – 2017 гг., отключилось ряд потребителей. Здание торгового центра по улице Ленина, 8 также возможно скоро отключится от централизованного теплоснабжения. С целью привлечения к подключению к централизованному теплоснабжению, необходимо ежегодно участвовать в наладке гидравлического режима и работать над улучшением качества теплоснабжения.

### 12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

На источнике тепловой энергии основной вид топлива – газ. Перебоев с подачей топлива не фиксировалось.

### 12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Данные о выданных предписаний надзорными органами отсутствуют.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Расчетные тепловые нагрузки потребителей и расчетное годовое потребление, подключенные к централизованной системе теплоснабжения представлены в таблице 1.1.1. Более подробный расчет тепловых нагрузок представлен в разделе 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.1.1. – Расчетные тепловые нагрузки и фактическое потребление

| № п/п | Наименование населенного пункт | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Расчетный годовой полезный отпуск, Гкал | Фактический отпуск в тепловую сеть за 2016 год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Коротово (БМК) | 2.1405 | 0.3838 | 6 185.6 | 6 227.0 |
|  | ИТОГО: | 2.1405 | 0.3838 | 6 185.6 | 6 227.0 |

## Раздел 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

### 2.1. Территориальное деление населенных пунктов сельского поселения

Прогноз основан по данным генерального плана поселения. Перспективная численность населения на 2041 год в соответствии с генеральным планом составляет 4 145 человек. Фактическая численность населения на 2016 год составляет 3 278 человек.

Прогноз перспективной застройки и перспективной тепловой нагрузки формировался территориально-распределенным методом в границах сельского поселения. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения принята кадастровая сетка территориального деления. Под кадастровым делением понимается закрепление прохождения границ кадастровых районов и кадастровых кварталов, осуществляемое компетентным органом в установленном порядке оформления.

Согласно сведениям из Росреестра кадастровый номер поселения (района) №35:22:0000000:000, последние цифры с нулями определяют номер участка, объекта. Более наглядное изображение представлено на сайте https://egrp365.ru.

Сетка кадастрового деления д.Коротово представлена на рисунке 2.1.1.

В остальных населенных пунктах поселения централизованная система теплоснабжения отсутствует. В генеральном плане поселения планируется строительство источников тепловой энергии под запроектированную общественную застройку в деревнях Песье, Харламовская, Малая Липенка, а также строительство источника тепловой энергии для нужд теплоснабжения запроектированной базы отдыха д.Коротово. В деревне Елехово планируется строительство перспективного источника тепловой энергии для нужд теплоснабжения запроектированного санаторно-оздоровительного центра. Однако приблизительных сроков по реализации проектов под строительство не обозначено.

В схеме территориального планирования точного местоположения перспективных отапливаемых общественных и жилых зданий не обозначено, поэтому нет возможности определить графическим способом зон размещения перспективной застройки.

Рисунок 2.1.1. – Схема кадастрового деления д.Коротово

### 2.2. Прогноз ввода жилых зданий

Существующий жилищный фонд поселения – 85.31 тыс. м² общей площади, при средней обеспеченности 26.0 м²/чел.

Жилищный фонд поселения на расчетный срок 2041 год – 148.2676 тыс. м² общей площади, при средней обеспеченности 35.7 м²/чел.

Жилищный фонд увеличен за счет малоэтажной индивидуальной застройки. В генеральном плане строительство малоэтажной индивидуальной застройки по очередям (этапам) не предусмотрено.

Строительство индивидуального жилья ведется в основном силами населения за счет собственных средств и с привлечением механизмов субсидирования, ипотечного кредитования (см.Таблицу 2.2.1.).

К окончанию расчетного срока населенные пункты поселения будут характеризоваться следующими показателями по численности населения и количеству жилищного фонда, представленных в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. – Показатели жилищного фонда

| № п/п | Населенный пункт | Существующий жилищный фонд на 2016 год, м² | Жилищный фонд на расчетный срок, 2041 год, м² |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усадебная застройка | Секционная застройка | Усадебная застройка | Секционная застройка |
| 1 | д. Коротово | 3704,00 | 9786,20 | 3942,40 | - |
| 2 | д. Акиньхово | 650,00 | - | - | - |
| 3 | д. Анфалово | 500,00 | - | - | - |
| 4 | д. Большой Двор | 800,00 | 120,00 | - | - |
| 5 | д. Бочейно | 250,00 | - | - | - |
| 6 | д. Верх | 1200,00 | - | - | - |
| 7 | д. Верховье | 1200,00 | - | - | - |
| 8 | д. Воротишино | 250,00 | - | 985,60* | - |
| 9 | д. Гавино | 150,00 | - | - | - |
| 10 | д. Горка | 100,00 | - | - | - |
| 11 | д. Гришкино | 357,00 | - | - | - |
| 12 | д. Давыдово | 600,00 | - | 809,60* | - |
| 13 | д. Дуброво | 1882,00 | 357,60 | - | - |
| 14 | д. Елехово | 600,00 | - | - | - |
| 15 | д. Заречье | 552,00 | - | 1513,60* | - |
| 16 | д. Карпово | 651,00 | - |  | - |
| 17 | д. Катилово | 204,00 | - | - | - |
| 18 | д. Клопузово | 330,00 | 100,00 | - | - |
| 19 | д. Кокорево | 850,00 | - | - | - |
| 20 | д. Курилово | 385,00 | - | - | - |
| 21 | д. Малая Липенка | 900,00 | 100,00 | 4646,40 | - |
| 22 | д. Миндюкино | 650,00 | 120.0 | - | - |
| 23 | д. Паршино | 385,00 | - | - | - |
| 24 | д. Песье | 2768,60 | 611,60 | 950,40 | - |
| 25 | д. Починок | 370,00 | - | - | - |
| 26 | д. Рыжково | 150,00 | - | - | - |
| 27 | д. Рязань | 320,00 | - | - | - |
| 28 | д. Сергеево | 300.0 | - | - | - |
| 29 | поселок Сосновка | 6550,00 | 2091,00 | - | - |
| 30 | д. Спирово | 373,00 | - | - | - |
| 31 | д. Степаново | 355,00 | - | - | - |
| 32 | д. Супроново | 756,00 | 200,00 | - | - |
| 33 | д. Тыново | 378,00 | - | - | - |
| 34 | село Улома | 220,00 | - | - | - |
| 35 | д. Федосово | 750,00 | - | 281,60 | - |
| 36 | д. Хмелина | 50,00 | - | - | - |
| 37 | д. Чаево | 2203,00 | 800,00 | - | - |
| 38 | д. Шейно | 1071,00 | - | - | - |
| 39 | д. Николо-Раменье | 1950,00 | 1100,00 |  | - |
| 40 | д. Бор | 1150,00 | - | 2182,40 | - |
| 41 | д. Браславль | 600,00 | - | - | - |
| 42 | д.Бузаково | 350,00 | - | - | - |
| 43 | д. Вешняки | 550,00 | - | 422,40 | - |
| 44 | д. Дмитриево | 900,00 | 300.00 | - | - |
| 45 | д. Задние Чуди | 500,00 | - | - | - |
| 46 | д. Заречье | 1000,00 | - | - | - |
| 47 | д. Игнатьево | 700,00 | - | - | - |
| 48 | д. Красный Двор | 350,00 | - | - | - |
| 49 | д. Куншино | 300,00 | - | - | - |
| 50 | д. Остров | 50,00 | - | - | - |
| 51 | д. Пустошка | 400,00 | - | - | - |
| 52 | д. Ручьи | 50,00 | - | - | - |
| 53 | д. Сковятино | 750,00 | - | - | - |
| 54 | д. Сокольники | - | - | - | - |
| 55 | д. Средние Чуди | 500,00 | - | - | - |
| 56 | д. Степанково | 300,00 | - | - | - |
| 57 | д. Трофанково | 250,00 | - | - | - |
| 58 | д. Харламовская | 2350,00 | - | 13270,40 | - |
| 59 | д. Ягница | 5250,00 | 2050,00 |  | - |
| 60 | д. Большой Двор | 1500,00 | 400,00 | - | - |
| 61 | д. Борок | 1700,00 | 750,00 | - | - |
| 62 | д. Васюково | 250,00 | - | - | - |
| 63 | д. Глинское | 400,00 | - | - | - |
| 64 | д. Григорьево | 350,00 | - | - | - |
| 65 | д. Еврасово | 500,00 | - | - | - |
| 66 | д. Ионово | 350,00 | - | - | - |
| 67 | д. Искра | 500,00 | - | - | - |
| 68 | д. Козлово | 750,00 | - | - | - |
| 69 | д. Лоша | 50,00 | - | - | - |
| 70 | д. Михеево | 600,00 | - | - | - |
| 71 | село Муравьево | - | - | - | - |
| 72 | д. Мышкино | 250,00 | - | - | - |
| 73 | д. Никулино | 750,00 | - | - | - |
| 74 | д. Новая Ягница | 150,00 | - | 528,00 | - |
| 75 | д. Остров | 350,00 | - | - | - |
| 76 | д. Петряево | 550,00 | - |  | - |
| 77 | д. Пленишник | 1550,00 | 200,00 | - | - |
| 78 | д. Плосково | 2100,00 | - | 985,60 | - |
| 79 | д. Раменье | 850,00 | - | - | - |
| 80 | д. Старое | - | - | - | - |
| 81 | д. Ступино | 200,00 | - | - | - |
| 82 | д. Шепелево | 500,00 | - | - | - |
|  | Всего: | 66 214.6 | 19 086.4 | 30 518.4 | - |
|  | ИТОГО: | 85 301.0 | 148 267.6 |

### 2.3. Прогноз ввода общественных зданий

С учётом прогноза численности населения планируется строительство учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания. Перечень планируемых к строительству зданий на расчетный период до 2041 года представлен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. – Показатели учреждений социально-культурного обслуживания

| № п/п | Местоположение | Здания социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания | Расчётный жилищный фонд, м2 | Расчётное количество посетителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Коротово | Комплексный приемный пункт бытового обслуживания населения | - | 18 рабочих мест |
| 2 |  | Пожарное депо | - | 2 рабочие машины |
| 3 |  | Гостиница | - | 28 мест |
| 4 |  | База отдыха | - | 50 мест |
| 5 |  | Яхт клуб | - | 10 мест |
| 6 |  | Баня | - | 15 помывочных мест |
| 7 |  | Кафе | - | 100 посадочных мест |
| 8 | д.Малая Липенка | Комплексный приемный пункт бытового обслуживания населения | - | 22 рабочих места |
| 9 |  | Магазин смешанной торговли | 100.0 | - |
| 10 | д.Чаево | Отделение Сбербанка | - | - |
| 11 |  | Пожарное депо |  | 2 рабочие машины |
| 12 | д.Елехово | Пожарное депо | - | 2 рабочие машины |
| 13 |  | Санаторно-оздоровительный центр | - | - |
| 14 |  | Магазин смешанной торговли | 100.0 | - |
| 15 | д.Починок | Гостевой дом | - | 20 мест |
| 16 |  | Кафе | - | 100 посадочных мест |
| 17 | д.Гавино | Магазин смешанной торговли | 100.0 | - |
| 18 | д.Заречье | Магазин смешанной торговли | 100.0 | - |
| 19 | д.Федосово | Магазин смешанной торговли | 100.0 | - |
| 20 | д.Верховье | Магазин смешанной торговли | 100.0 | - |
| 21 | д.Давыдово | Магазин смешанной торговли | 100.0 | - |
| 22 | д.Гришкино | Магазин смешанной торговли | 100.0 | - |
| 23 | д.Мендюкино | Магазин смешанной торговли | 100.0 | - |
| 24 | д.Песье | Баня | - | 15 помывочных мест |
| 25 |  | Кафе | - | 100 посадочных мест |
| 26 | д.Харламовская | Баня | - | 15 помывочных мест |
| 27 | д.Большой двор | Часовня | - | - |
| 28 | село Улома | Восстановление (реставрация) церкви Троицы Живоначальной | - | - |

## Раздел 3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Согласованные прогнозы удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в поселении отсутствуют.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2011 года №18 «Об утверждении Правил установления требования энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая величина расходов энергетических ресурсов в новых реконструируемых, капитально-ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем один раз в 5 лет по сравнению с базовым уровнем:

- с января 2011 года (на период 2011-2015 гг.) не менее чем на 15 %, по отношению к базовому уровню;

- с января 2016 года (на период 2016-2019 гг.) не менее чем на 30 %, по отношению к базовому уровню;

с января 2020 года не менее чем на 40 %, по отношению к базовому уровню.

## Раздел 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Данные по удельным расходам тепловой энергии для обеспечения технологических процессов организациями, осуществляющими выработку тепловой энергии для целей осуществления технологических процессов не предоставлены. Возможность формирования прогноза перспективных удельных расходов для обеспечения технологических процессов, при условии отсутствия базовых величин, отсутствует.

## Раздел 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На период до 2041 года в поселении планируется строительство перспективных источников тепловой энергии под запроектированную общественную застройку в деревнях Песье, Харламовская, Малая Липенка. В деревне Коротово планируется расширение установленной тепловой мощности под запроектированную общественную застройку, а также строительство источника тепловой энергии для нужд теплоснабжения запроектированной базы отдыха. В деревне Елехово планируется строительство перспективного источника тепловой энергии для нужд теплоснабжения запроектированного санаторно-оздоровительного центра.

В остальных населенных пунктах поселения предполагается развитие индивидуального теплоснабжения от индивидуальных твердотопливных котлов.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по типам и видам теплопотребления в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии представлены в таблице 5.1.1.

Этапы строительства в генеральном плане поселения не предусмотрены.

При конкретной застройке, подключаемой к централизованной системе теплоснабжения в схему могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

Таблица 5.1.1. – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по типам и видам теплопотребления в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на расчетный срок до 2041 года

| № п/п | Местоположение | Способ теплоснабжения | Тип потребления | Часовой прогноз прироста тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| 1 | д.Коротово | В зоне существующего централизованного ИТЭ, перспективный централизованный ИТЭ | Жилой фонд | 0.448 | - | - |
|  |  |  | База отдыха | 0.207 |
|  | ИТОГО: |  |  | 0.655 |

## Раздел 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В населенных пунктах поселения, представленных в таблице 6.1.1. планируется развитие только индивидуального теплоснабжения, в соответствии с генеральным планом поселения до 2041 года. Более подробное описание представлено в разделе 5, настоящей главы.

При конкретной застройке, подключаемой к централизованной системе теплоснабжения в схему могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

Таблица 6.1.1. – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения расчетный срок до 2041 года

| № п/п | Местоположение | Способ теплоснабжения | Тип потребления | Часовой прогноз прироста тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| 1 | д.Малая Липенка | Перспективный централизованный ИТЭ | Жилой фонд | 0.528 |  |  |
|  |  |  | Комплексный приемный пункт бытового обслуживания населения, магазин | 0.150 |  |  |
| 2 | д.Чаево | Индивидуальное | пожарное депо | 0.025 |  |  |
| 3 | д.Елехово | Перспективный централизованный ИТЭ | Санаторно-оздоровительный центр, пожарное депо, магазин | 0.46 |
| 4 | д.Починок | Индивидуальное | Гостевой дом, кафе | 0.1 |  |  |
| 5 | д.Гавино | Индивидуальное | магазин | 0.020 |  |  |
| 6 | д.Заречье | Индивидуальное | Жилой фонд | 0.172 |  |  |
|  |  |  | магазин | 0.020 |  |  |
| 7 | д.Федосово | Индивидуальное | Жилой фонд | 0.321 |  |  |
|  |  |  | магазин | 0.020 |  |  |
| 8 | д.Верховье | Индивидуальное | магазин | 0.020 |  |  |
| 9 | д.Давыдово | Индивидуальное | Жилой фон | 0.092 |  |  |
|  |  |  | магазин | 0.020 |  |  |
| 10 | д.Гришкино | Индивидуальное | магазин | 0.020 |  |  |
| 11 | д.Мендюкино | Индивидуальное | магазин | 0.020 |  |  |
| 12 | д.Песье | Перспективный централизованный ИТЭ | Жилой фонд | 0.107 |  |  |
|  |  |  | Баня, кафе | 0.080 |  | 0.020 |
| 13 | д.Харламовская | Перспективный централизованный ИТЭ | Жилой фонд | 1.508 |  |  |
|  |  |  | Баня | 0.060 |  | 0.020 |
| 14 | д.Большой двор | Индивидуальное | Часовня | 0.01 |  |  |
| 15 | село Улома | Индивидуальное | Церковь | 0.03 |  |  |
| 16 | д. Воротишино | Индивидуально | Жилой фон | 0.112 |  |  |
| 17 | д. Бор | Индивидуально | Жилой фон | 0.248 |  |  |
| 18 | д. Вешняки | Индивидуально | Жилой фон | 0.048 |  |  |
| 19 | д. Новая Ягница | Индивидуально | Жилой фон | 0.060 |  |  |
| 20 | д. Плосково | Индивидуально | Жилой фон | 0.112 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 4.384 |

## Раздел 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с генеральным планом поселения, промышленные территории отсутствуют. В проекте и расчетах перспективные промышленные зоны не учтены из-за отсутствия данных о виде предполагаемого производства и необходимых нагрузках.

## Раздел 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Льготные тарифы не установлены по существующему состоянию системы теплоснабжения. Информация об установлении льготных тарифов отсутствует.

В случае установления льготных тарифов в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

По состоянию на 2017 год свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не заключены и не планируются к заключению в перспективе.

В случае проявления таких договоров в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

По состоянию на 2017 год долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене не заключены и не планируются к заключению в перспективе.

В случае проявления долгосрочных договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

С соответствии с постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», пункт 18, подпункт «в» – электронная модель системы теплоснабжения поселения не является обязательным.

В случае необходимости выполнения гидравлического расчета тепловых сетей в рамках разработки электронной модели д.Коротово, а также выполнения других требований подпункта «в», пункта 18 постановления Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

# Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии

## Раздел 1. Радиус эффективного теплоснабжения действующих и перспективных источников теплоснабжения, существующие и перспективные зоны действия локальных источников тепловой энергии

### 1.1. Радиус эффективного теплоснабжения действующих и перспективных источников теплоснабжения

Фактический радиус теплоснабжения для БМК д.Коротово составляет – 0.6 км.

В связи с отсутствием разработанной электронной модели поселения, радиус эффективного теплоснабжения рассчитать крайне сложно, т.к. электронная модель облегчает задачу по расчету эффективного радиуса теплоснабжения.

### 1.2. Существующие и перспективные зоны действия локальных источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии в границах поселения существуют только в д.Коротово.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии в границах поселения и д.Коротово представлены на рисунке 4.1.1., 4.3.1. раздела 4 – Зона действия источников тепловой энергии, Главы 1 соответственно.

Графически, перспектива строительства отапливаемых зданий в документах территориального планирования не обозначена, но в генеральном плане поселения предусмотрено планирование строительства перспективных источников тепловой энергии под запроектированную общественную застройку в деревнях Песье, Харламовская, Малая Липенка. В деревне Коротово планируется расширение установленной тепловой мощности под запроектированную общественную застройку, а также строительство источника тепловой энергии для нужд теплоснабжения запроектированной базы отдыха. В деревне Елехово планируется строительство перспективного источника тепловой энергии для нужд теплоснабжения запроектированного санаторно-оздоровительного центра.

В остальных населенных пунктах поселения предполагается развитие индивидуального теплоснабжения от индивидуальных твердотопливных котлов.

Предположительно, необходимость в строительстве перспективных источников тепловой энергии возникнет в случае строительства планируемых общественной и жилой застройки.

## Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии в поселении в соответствии с генеральным планом под запроектированную общественную застройку планируются в деревнях Песье, Харламовская, Малая Липенка. В деревне Коротово планируется расширение установленной тепловой мощности под запроектированную общественную застройку.

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии СП Уломское на расчетный срок 2041 год

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Pперсп.уст. Гкал/ч | Pперсп.нетто Гкал/ч | Qперсп. Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Коротово | - | - | 0.448 | В зоне существующего централизованного ИТЭ на нужды жилого фонда |
|  | д.Коротово | 0.26 | 0.23 | 0.207 | Перспективный централизованный ИТЭ на теплоснабжение базы отдыха |
| 2 | д.Харламовская | 0.22 | 0.2 | 1.588 | Перспективный централизованный ИТЭ на теплоснабжение части жилого фонда |
| 3 | д.Малая Липенка | 0.80 | 0.71 | 0.678 | Перспективный централизованный ИТЭ на теплоснабжение жилого фонда |
| 4 | д.Елехово | 0.58 | 0.52 | 0.46 | Перспективный централизованный ИТЭ на теплоснабжение санаторно-оздоровительный центра |
| 5 | д.Песье | 0.70 | 0.62 | 0.207 | Перспективный централизованный ИТЭ на теплоснабжение жилого фонда |
|  | ИТОГО: | 2.56 | 2.28 | 3.588 |  |

## Раздел 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | существующее | перспективное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pуст. Гкал/ч | Pуст. Гкал/ч |  |
| 1 | д.Коротово (БМК) | 5.16 | - | Нет необходимости в строительстве перспективных источников тепловой энергии в д. Коротово на нужды теплоснабжения жилой перспективной застройки (Qпотр.=0.448 Гкал/час), т.к. резерв на существующем источнике составляет +1.263 (см.раздел 6, глава 1) |

По факту строительства запроектированной общественной застройки деревнях Песье, Харламовская, Малая Липенка возникнет необходимость в строительстве перспективных источников тепловой энергии, в соответствии с генеральным планом поселения.

## Раздел 4. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующих ограничений, на использование установленной и располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии для систем теплоснабжений д.Коротово СП Уломское не имеется.

Существующие значения располагаемой тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1. – Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | существующее | перспективное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pрасп. Гкал/ч | Pрасп. Гкал/ч |  |
| 1 | д.Коротово (БМК) | 4.05 | - | Нет необходимости в строительстве перспективных источников тепловой энергии в д. Коротово на нужды теплоснабжения жилой перспективной застройки (Qпотр.=0.448 Гкал/час), т.к. резерв на существующем источнике составляет +1.263 (см.раздел 6, глава 1) |

По факту строительства запроектированной общественной застройки деревнях Песье, Харламовская, Малая Липенка возникнет необходимость в строительстве перспективных источников тепловой энергии, в соответствии с генеральным планом поселения.

## Раздел 5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Хозяйственно-бытовые нужды на существующем источнике тепловой энергии д.Коротово отсутствуют, т.к. все источники без обслуживающего персонала.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды представлены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1. – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды на расчетный период 2041 года

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | существующее | перспективное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qсобств. Гкал/ч | Qсобств. Гкал/ч |
| 1 | д.Коротово (БМК) | 0.00958 | 0.00025 |
|  | ИТОГО: | 0.00958 | 0.00025 |

## Раздел 6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие значения тепловой мощности нетто, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1. – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | существующее | перспективное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pнетто Гкал/ч | Pнетто Гкал/ч |  |
| 1 | д.Коротово (БМК) | 4.04 | - | Нет необходимости в строительстве перспективных источников тепловой энергии в д. Коротово на нужды теплоснабжения жилой перспективной застройки (Qпотр.=0.448 Гкал/час), т.к. резерв на существующем источнике составляет +1.263 (см.раздел 6, глава 1) |

## Раздел 7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих расчетных тепловых часовых и годовых потерь представлены в таблице 4.7.1.

Значения перспективных расчетных тепловых часовых и годовых потерь рассчитать не представляется возможным в связи с отсутствием зон перспективного строительства в схеме территориального планирования.

Таблица 4.7.1. – Существующие расчетные потери тепловой энергии

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | существующее | перспективное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qтепловые пот. Годовые, Гкал/год | Qтепловые пот. Часовые, Гкал/ч | Qтепловые пот Гкал/год |
| 1 | д.Коротово (БМК) | 1 858.95 | 0.2528 | - |
|  | ИТОГО: | 1 858.95 | 0.2528 | - |

## Раздел 8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

По состоянию на 2017 год услуги по поддержанию резервной тепловой мощности по договорным отношениям в теплоснабжающих организациях отсутствуют. В случае проявления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодно актуализации.

## Раздел 9. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей

Значения существующих тепловых нагрузок по каждой системе теплоснабжения поселения представлены в таблице 4.9.1.

Таблица 4.9.1. – Значения существующих максимальных часовых тепловых нагрузок СП Уломское

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тепловая часовая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/час | Тепловая часовая нагрузка на нужды горячего водоснабжения, Гкал/час | Всего, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Коротово (БМК) | 2.140506 | 0.38376 | 2.524 |
|  | ИТОГО: | 2.140506 | 0.38376 | 2.524 |

Значения перспективных часовых тепловой нагрузок для всех населенных пунктов, где имеется система централизованного теплоснабжения, а также, где планируется реализация индивидуального теплоснабжения представлены в таблице 4.9.2.

Таблица 4.9.2. – Значения перспективной часовой тепловой нагрузки на расчетный срок до 2041 года

| № п/п | Местоположение | Тип потребления | Часовой прогноз прироста тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| 1 | д.Коротово | Жилой фонд, база отдыха | 0.655 | - | - |
| 2 | д.Харламовская | Жилой фонд | 1.568 | - | 0.02 |
| 3 | д.Малая Липенка | Жилой фонд | 0.678 | - |  |
| 4 | д.Елехово | Санаторно-оздоровительный центр | 0.46 | - |  |
| 5 | д.Песье | Жилой фонд | 0.187 | - | 0.02 |
|  | ИТОГО: |  | 3.588 |

# Глава 5. Мастер-план схемы теплоснабжения

Для описания предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии схемы теплоснабжения и предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей, рекомендуется выполнить разработку мастер–плана схемы теплоснабжения. Мастер–план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику схемы теплоснабжения нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

В связи с тем, что незначительная централизованная система теплоснабжения с общей часовой тепловой нагрузкой Qмакс.=2.524 Гкал/час существует только в д.Коротово, мастер–план выполнять нецелесообразно.

В случае появления такой необходимости, в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодно актуализации.

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Раздел 1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В целях повышения инвестиционной привлекательности СП Уломское планируется развитие в следующих отраслях:

- развитие предприятий сельскохозяйственного комплекса;

- развитие предприятий лесопромышленного комплекса;

- развитие предприятий агропромышленного комплекса.

Более подробное строительство представлено в пунктах 2.2.и.2.3., раздела 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, главы 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Строительство новых централизованных источников тепловой энергии планируется в случае строительства планируемых общественной и жилой застройки. Предполагаемая перспектива развития представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. – Предполагаемая перспектива развития (строительство ИТЭ)

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Pперсп.уст. Гкал/ч | Qперсп. Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Харламовская | 0.22 | 1.588 | Перспективный централизованный ИТЭ на теплоснабжение части жилого фонда |
| 2 | д.Малая Липенка | 0.80 | 0.678 | Перспективный централизованный ИТЭ на теплоснабжение жилого фонда |
| 3 | д.Елехово | 0.58 | 0.46 | Перспективный централизованный ИТЭ на теплоснабжение санаторно-оздоровительный центра |
| 4 | д.Песье | 0.70 | 0.207 | Перспективный централизованный ИТЭ на теплоснабжение жилого фонда |
|  | ИТОГО: | 2.3 | 2.903 |  |

Поквартирное отопление в жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

Оборудование котельной, исчерпавшие свой ресурс или вышедшее из строя заменяется в рамках средств, предусмотренных в статях затрат тарифа на производство тепловой энергии.

Необходимость в реконструкции БМК д.Коротово на период 2017-2032 возникнет в случае строительства планируемых общественной и жилой застройки.

Необходимость в техническом перевооружении основного и вспомогательного оборудования БМК д.Коротово на период 2017-2032 отсутствует. В случае необходимости внедрения передовой техники технологии, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

В строительстве источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в СП Уломское для обеспечения перспективных тепловых нагрузок нет необходимости.

В случае появления проектов по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в СП Уломское отсутствуют.

В случае появления проектов по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Строительство крупных производственных учреждений в СП Уломское на ближайшие 10-15 лет не планируется в соответствии с генеральным планом поселения, разработанного до 2041 года.

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в СП Уломское отсутствуют.

В случае появления проектов по строительству котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В д.Коротово СП Уломское работает один источник тепловой энергии. Исходя из этого, нет необходимости в реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

## Раздел 6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в СП Уломское отсутствуют.

В случае появления проектов по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В д.Коротово СП Уломское система теплоснабжения с двумя и более источниками тепловой энергии, работающие на одну тепловую сеть отсутствует.

## Раздел 8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В генеральном плане поселения предусмотрено планирование строительства перспективных источников тепловой энергии под запроектированную общественную застройку в деревнях Песье, Харламовская, Малая Липенка. В деревне Коротово планируется расширение установленной тепловой мощности под запроектированную общественную застройку, а также строительство источника тепловой энергии для нужд теплоснабжения запроектированной базы отдыха. В деревне Елехово планируется строительство перспективного источника тепловой энергии для нужд теплоснабжения запроектированного санаторно-оздоровительного центра.

В остальных населенных пунктах поселения предполагается развитие индивидуального теплоснабжения от индивидуальных твердотопливных котлов.

Более подробная информация представлена в таблице 6.1.1., раздела 2, главы 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

## Раздел 9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Производственные зоны в СП Уломское отсутствуют. В случае появления проектов по развитию производственных зон и строительства в них систем теплоснабжения, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа

В СП Уломское действует только один централизованный источник тепловой энергии – д.Коротово БМК. В зоне действия БМК, в соответствии с генеральным планом поселения планируется строительство запроектированной жилой застройки с суммарной часовой тепловой нагрузкой Q=0.448 Гкал/час. Резерв тепловой мощности на БМК составляет Qрез.=1.263 Гкал/час.

В случае обращения к теплоснабжающей организации о возможности подключения планируемой застройки, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 11. Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Все планируемые перспективные здания, необеспеченные тепловой мощностью, покрываются индивидуальным теплоснабжением, которое будет организовано твердотопливным или газовым топливом.

## Раздел 12. Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической энергии на базе прироста теплового потребления

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в СП Уломское отсутствуют.

## Раздел 13. Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в СП Уломское отсутствуют.

## Раздел 14. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

В поселение развито газоснабжение. В соответствии с таблицей 4.9.2., главы 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, предполагаемый расход натурального и условного топлива, при отопительном периоде n=5 544.0 часов, для населенных пунктов, где планируется перспектива строительства, представлен в таблице 6.14.1.

Таблица 6.14.1. – Перспективный расчетный расход годового натурального и условного топлива

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Qот. жилье Гкал/год | Qот. нежилье Гкал/год | Qгвс max. Гкал/год | Qт.п. Гкал/год | Вгод усл. т.у.т. | Вгод нат. тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Коротово | 1 151.1 | 507.2 | - | 165.8 | 292.8 | 256.2 |
| д.Харламовская | 4 028.9 | - | 110.9 | 414.0 | 730.9 | 639.6 |
| д.Малая Липенка | 1 742.0 | - | - | 174.0 | 269.1 | 307.6 |
| д.Елехово | - | 1 127.2 | - | 113.0 | 174.2 | 199.1 |
| д.Песье | 480.5 | - | 110.9 | - | 83.1 | 94.9 |
| ИТОГО: | 7 402.5 | 1 634.4 | 221.8 | 866.8 | 1 550.1 | 1 497.4 |

# Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Раздел 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В д.Коротово нет необходимости в строительстве и реконструкции тепловых сетей с целью перераспределения тепловой нагрузки, т.к. источник тепловой энергии в д.Коротово один.

В случае строительства второго централизованного источника тепловой энергии и появления необходимости в перераспределении тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В соответствии с генеральным планом поселения планируется строительство запроектированной общественной застройки деревнях Песье, Харламовская, Малая Липенка, Елехово и д.Коротово. При строительстве в населенных пунктах централизованных источников тепловой энергии (см.Таблицу 6.1.1., главы 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии), возникнет необходимость в строительстве тепловых сетей под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

В случае строительства тепловых сетей, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В д.Коротово СП Уломское на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от одного источника тепловой энергии. В связи с этим, нет необходимости в строительстве тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В случае строительства второго централизованного источника тепловой энергии и появления необходимости в строительстве тепловых сетей с целью обеспечения поставки тепловой энергии от различных источников, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В связи с тем, что гидравлический расчет тепловых сетей в рамках электронной модели не выполнялся, нет данных по удельным линейным потерям мм/м, что затрудняет возможность определить производительность участков тепловых сетей. Обследование тепловых сетей от БМК показало, что на некоторых участках тепловых сетей неудовлетворительная изоляция, серьезно влияющая на эффективность функционирования системы теплоснабжения.

Перечень участков тепловых сетей с неудовлетворительной изоляцией, влияющих на эффективность функционирования системы теплоснабжения представлен в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1. – Предложения по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от БМК

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей уч.№2 Dвн=207 мм, L=60*2 метров | Снижение температуры теплоносителя в наиболее холодный месяц от 2-50С | Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей уч.№4 Dвн=207 мм, L=193*2 метров | Снижение температуры теплоносителя в наиболее холодный месяц от 2-50С | Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей уч.№4 Dвн=0.05 мм, L=43*2 метров | Снижение температуры теплоносителя в наиболее холодный месяц от 2-50С | Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения |

Перевод существующих котельных в пиковый режим не планируется.

В случае необходимости выполнения гидравлического и теплового расчета тепловых сетей, а также обоснование гидравлическим и тепловым расчетом предложений по повышению эффективности функционирования системы теплоснабжения, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Расчет показателей надежности в тепловых сетях д.Коротово не производился в связи отсутствия гидравлического расчета тепловых сетей.

В случае необходимости выполнения гидравлического расчета тепловых сетей в рамках разработки электронной модели СП Уломское с указанием фактической установленной запорной арматуры и в последующем расчета надежности системы, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В увеличении диаметров участка тепловых сетей от БМК д.Коротово в связи с обеспечением перспективных приростов тепловой нагрузки нет необходимости. С целью повышения эффективности теплоснабжения для некоторых отапливаемых зданий есть необходимость в увеличении диаметра трубопроводов некоторых участков тепловой сети, представленные в таблице 7.6.1.

Таблица 7.6.1. – Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК13 и ж.д. по ул.Ленина,1 протяженностью 23.5*2 метров, с существующего диаметра Dвн=40 мм на Dвн=50 мм | Высокие удельные линейные потери | Повышение качества теплоснабжения для ж.д. по ул.Ленина,1 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК14 и ж.д. по ул.Ленина,2 и 5 протяженностью 9.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=50 мм на Dвн=70 мм | Высокие удельные линейные потери | Повышение качества теплоснабжения для ж.д. по ул.Ленина,2 и 5 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК14 и ж.д. по ул.Ленина,2 протяженностью 10.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=40 мм на Dвн=50 мм | Высокие удельные линейные потери | Повышение качества теплоснабжения для ж.д. по ул.Ленина,2 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК3 и ж.д. по ул.Ленина,20 протяженностью 4.0 метра, с существующего (только обратного трубопровода) диаметра Dвн=40 мм на Dвн=70 мм | Высокие удельные линейные потери | Повышение качества теплоснабжения для ж.д. по ул.Ленина,20 |

Рекомендуется при реконструкции теплопроводов, указанных в таблице 7.6.1. применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Применяемые диаметры трубопроводов должны быть подтверждены расчетами гидравлического режима.

## Раздел 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Тепловые сети от БМК д.Коротово проложены 1968-1982 гг. Частичная замена небольших отрезков на участках тепловых сетей с целью повышения эффективности и надежности теплоснабжения осуществляется случайным методом за счет средств, заложенных в статью на капитальные затраты установленного тарифа на тепловую энергию и бюджетных средств от администрации Череповецкого района.

Предложения по замене участков тепловых сетей от БМК д.Коротово, которые исчерпали свой ресурс представлены в таблице 7.7.1.

Таблица 7.7.1. – Предложения по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей №2 протяженностью 59.5*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм. (Участок находится между БМК и ТК1) | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей №3 протяженностью 10.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм. (Участок находится между БМК и ТК1) | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей №4 протяженностью 192.7*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм. (Участок находится между БМК и ТК1) | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей №5 протяженностью 41.1*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм. (Участок находится между БМК и ТК1) | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК1 и ТК2 протяженностью 3.8*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК2 и ТК8 протяженностью 30.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК8 и ТК10 протяженностью 53.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК10 и ТК11 протяженностью 54.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК11 и ТК12 протяженностью 103.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК12 и ТК13 протяженностью 39.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=125 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК12 и ТК13 протяженностью 52.5*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=125 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК15 и ответвлением на МОУ «Сосновская СОШ», №80, протяженностью 63.4*2 метра, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса. Снижение тепловых потерь | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |

Рекомендуется при реконструкции теплопроводов, указанных в таблице 7.7.1. применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Применяемые диаметры трубопроводов должны быть подтверждены расчетами гидравлического режима.

Графическое представление тепловых сетей, тепловых камер, отапливаемых зданий с почтовыми адресами представлены на рисунке 4.5.1. Зоны действия котельных в системах теплоснабжения в д.Коротово СП Уломское внутри которых расположены все объекты теплопотребления, раздела 4. Зона действия источников тепловой энергии, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

## Раздел 8. Строительство и реконструкция насосных станций

На всех тепловых сетях систем теплоснабжения д.Коротово центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные станции отсутствуют. В строительстве насосных стаций (ЦТП) нет необходимости.

# Глава 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

## Раздел 1. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя

### 1.1. Определение нормативов технологических потерь

Нормативы технологических потерь определяются согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии"

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям. Разработка нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энерго принимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

- потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода)

Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов рассчитывались в соответствии с нормами тепловых потерь спроектированы в период 1959-1990 гг. Поправочные коэффициенты принимались с учетом работы систем теплоснабжения в отопительный период с ГВС для тепловых сетей школьной котельной и круглогодичный для тепловых сетей поселковой котельной.

Результаты расчета нормативов технологических потерь представлены в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. – Результаты расчета технологических потерь

| Наименование тепловой сети | Qгод.потери, Гкал/год | Qчас.потери, Гкал/час | Gчас.потери, т/час | Gчас.потери, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Коротово БМК | 1 858.95 | 0.2528 | 0.3 | 2 144.4 |
| ИТОГО: | 1 858.95 | 0.2528 | 0.3 | 2 144.4 |

### 1.2. Определение затрат теплоносителя

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии". К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Сводные балансы затрат теплоносителя по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2. – Баланс производительности ВПУ

| № | Наименование источника тепловой энергии | Gподпитки | Vзаполнения м3 | Затраты на плановые эксплуатационные испытания, м3 | Мощность ВПУ т/ч | Расчетная производительность ВПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетное т/год | расчетное т/час |  |  |  |  |
| 1 | д.Коротово БМК | 2 144.4 | 0.3 | 181.75 | 545.25 | 2.3 | 0.5 |
|  | ИТОГО: | 2 144.4 | 0.3 | 181.75 | 545.25 | 2.3 | 0.5 |

При расчете, учитывались следующие данные: протяженность тепловых сетей, расчетная часовая тепловая нагрузка, продолжительность отопительного периода - 235 суток (5 544 часов) и круглогодичного периода 350 суток (8 400.0), нормативный расход воды на подпитку теплопотребляющих систем и наружных тепловых сетей составляет 0.25% от Vсумм.

## Раздел 2. Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Водоподготовителные установки на источниках тепловой энергии поселковой и школьной котельной находятся в неработоспособном состоянии.

Учитывая, что в генеральном плане поселения перспектива определена неоднозначно, перспективные балансы водоподготовительных установок и максимального потребления представлены в таблице 8.2.1. Перспективные балансы рассчитываются для населенных пунктов, где имеется перспектива строительства запроектированной застройки, предусмотренная генеральным планом поселения. Перспективные балансы водоподготовительных установок определены в соответствии с таблицей 7.1.2. раздела 7. Балансы теплоносителя, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Таблица 8.2.1. – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на расчетный 2041 год

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Gподпитки, расчетное т/час | Максимальное перспективное водопотребление теплоносителя G, т/ч | Перспективное водопотребление теплоносителя в аварийных режимах G, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| СП Уломское | 0.171 | 0.471 | 2.0 |

## Раздел 3. Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях за отчетный период

Нормативные потери теплоносителя определены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии".

Фактические потери теплоносителя в тепловых сетях поселковой и школьной котельной у теплоснабжающей организации отсутствуют.

Данные нормативных потерь за отопительный период представлен в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1. – Данные нормативных потерь

| № | Наименование источника тепловой энергии | Gпотери нормативные т/год | Gпотери фактические т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Коротово БМК | 1 565.9 | - |
|  | ИТОГО: | 1 565.9 | - |

## Раздел 4. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

На территории СП Уломское источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии отсутствуют.

## Раздел 5. Определение расчетной производительности ВПУ источников тепловой энергии и аварийной подпитки теплосети

Расчетная производительность водоподготовительных установок вытекает из анализа раздела 1 – Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя, настоящей главы. Расчетная производительность водоподготовительных установок представлена в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1. – Расчетная производительность ВПУ

| № | Наименование источника тепловой энергии | Расчетная производительность ВПУ т/ч | Gаварийная подпитки т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Коротово БМК | 0.5 | 2.3 |
|  | ИТОГО: | 1.2 | 0.6 |

# Глава 9. Перспективные топливные балансы

## Раздел 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

В соответствии с разделом 14, главы 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предполагаемый расход натурального и условного топлива, при отопительном периоде n=5 544.0 часов, для населенных пунктов, где планируется перспектива строительства централизованных источников тепловой энергии, представлен в таблице 9.1.1. В качестве основного вида топлива принят газ.

Данные о режимах работы централизованных источников тепловой энергии отсутствуют. Условно принят отопительный период – 235 дней (5 544.0 часов).

Таблица 9.1.1. Значения перспективного натурального топлива

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Вгод усл. т.у.т. | Вгод нат. тыс.м3 | Вчас нат. тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Коротово | 292.8 | 256.2 | 0.0462 |
| д.Харламовская | 730.9 | 639.6 | 0.1154 |
| д.Малая Липенка | 307.6 | 269.1 | 0.0485 |
| д.Елехово | 199.1 | 174.2 | 0.0314 |
| д.Песье | 94.9 | 83.1 | 0.015 |
| ИТОГО: | 1 625.3 | 1 422.2 | 0.2565 |

## Раздел 2. Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии

В соответствии с расчетными данными, представленных в разделе 14. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива, главы 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, в перечисленных населенных пунктах основным видом топлива является –газ. В качестве низшей теплоты сгорания принималось значение – 7 994.0 Ккал/ м3.

## Раздел 3. Расчет перспективных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории СП Уломское источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

## Раздел 4. Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива на источниках тепловой мощности

В соответствии с пунктом 8.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями, разделом 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, данные по ННЗТ и НЭЗТ на источниках тепловой энергии отсутствуют. На сегодняшний день нет необходимости производить расчет аварийного и резервного топлива.

## Раздел 5. Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных источников теплоснабжения

В соответствии с таблицами 5.1.1. и 6.1.1., раздела 6, главы 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, исходя из данных перспективной часовой тепловой нагрузки, предполагаемый расход натурального и условного топлива, при отопительном периоде n=5 544.0 часов, для населенных пунктов, где планируется перспектива строительства индивидуальных источников тепловой энергии, представлен в таблице 9.5.1. В качестве основного вида топлива принят газ.

Данные о режимах работы индивидуальных источников тепловой энергии отсутствуют. Условно принят отопительный период – 231 день (5 544.0 часа).

Таблица 9.5.1. Расчетный расход топлива для обеспечения перспективных часовых и годовых расходов основного вида топлива

| № п/п | Местоположение | Способ теплоснабжения | Тип потребления | Расход топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вгод усл. т.у.т. | Вгод нат. тыс.м3 | Вчас.нат. тыс.м3 |
| 1 | д.Чаево | Индивидуальное | пожарное депо | 9.3 | 8.2 | 0.00148 |
| 2 | д.Починок | Индивидуальное | Гостевой дом, кафе | 41.2 | 36.1 | 0.00651 |
| 3 | д.Гавино | Индивидуальное | магазин | 7.2 | 6.3 | 0.00114 |
| 4 | д.Заречье | Индивидуальное | Жилой фонд, магазин | 78.2 | 68.4 | 0.01234 |
| 5 | д.Федосово | Индивидуальное | Жилой фонд, магазин | 139.6 | 122.0 | 0.02201 |
| 6 | д.Верховье | Индивидуальное | магазин | 7.2 | 6.3 | 0.00114 |
| 7 | д.Давыдово | Индивидуальное | Жилой фонд, магазин | 45.2 | 39.5 | 0.00712 |
| 8 | д.Гришкино | Индивидуальное | магазин | 7.2 | 6.3 | 0.00114 |
| 9 | д.Мендюкино | Индивидуальное | магазин | 7.2 | 6.3 | 0.00114 |
| 10 | д.Большой двор | Индивидуальное | Часовня | 3.0 | 2.6 | 0.00047 |
| 11 | село Улома | Индивидуальное | Церковь | 9.0 | 7.8 | 0.00141 |
| 12 | д.Воротишино | Индивидуально | Жилой фон | 46.2 | 40.4 | 0.00729 |
| 13 | д.Бор | Индивидуально | Жилой фон | 102.3 | 89.5 | 0.01614 |
| 14 | д.Вешняки | Индивидуально | Жилой фон | 19.8 | 17.3 | 0.00312 |
| 15 | д.Новая Ягница | Индивидуально | Жилой фон | 24.7 | 21.7 | 0.00391 |
| 16 | д.Плосково | Индивидуально | Жилой фон | 46.2 | 40.4 | 0.00729 |
|  | ИТОГО: |  |  | 593.5 | 519.1 | 0.09365 |

## Раздел 6. Итоговые топливные балансы по источникам теплоснабжения

В соответствии с таблицами 9.1.1. и 9.5.1. настоящей главы итоговые перспективные топливные балансы по населенным пунктам, где планируется секционная, усадебная и комплексная застройка с использованием основного вида топлива – газ, представлены в таблице 9.6.1.

Таблица 9.6.1. Расчетный расход топлива для обеспечения перспективных часовых и годовых расходов основного вида топлива

| № п/п | Местоположение | Способ теплоснабжения | Тип потребления | Расход топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вгод усл. т.у.т. | Вгод нат. тыс.м3 | Вчас.нат. тыс.м3 |
| 1 | д.Коротово | В зоне существующего централизованного ИТЭ, перспективный централизованный ИТЭ | Жилой фонд, база отдыха | 292.8 | 256.2 | 0.04621 |
| 2 | д.Малая Липенка | Перспективный централизованный ИТЭ | Жилой фонд, комплексный приемный пункт бытового обслуживания населения, магазин | 307.6 | 269.1 | 0.04854 |
| 3 | д.Чаево | Индивидуальное | пожарное депо | 9.3 | 8.2 | 0.00148 |
| 4 | д.Елехово | Перспективный централизованный ИТЭ | Санаторно-оздоровительный центр, пожарное депо, магазин | 199.1 | 174.2 | 0.03142 |
| 5 | д.Починок | Индивидуальное | Гостевой дом, кафе | 41.2 | 36.1 | 0.00651 |
| 6 | д.Гавино | Индивидуальное | магазин | 7.2 | 6.3 | 0.00114 |
| 7 | д.Заречье | Индивидуальное | Жилой фонд, магазин | 78.2 | 68.4 | 0.01234 |
| 8 | д.Федосово | Индивидуальное | Жилой фонд, магазин | 139.6 | 122.0 | 0.02201 |
| 9 | д.Верховье | Индивидуальное | магазин | 7.2 | 6.3 | 0.00114 |
| 10 | д.Давыдово | Индивидуальное | Жилой фонд, магазин | 45.2 | 39.5 | 0.00712 |
| 11 | д.Гришкино | Индивидуальное | магазин | 7.2 | 6.3 | 0.00114 |
| 12 | д.Мендюкино | Индивидуальное | магазин | 7.2 | 6.3 | 0.00114 |
| 13 | д.Песье | Перспективный централизованный ИТЭ | Жилой фонд, баня, кафе | 94.9 | 83.1 | 0.01499 |
| 14 | д.Харламовская | Перспективный централизованный ИТЭ | Жилой фонд, баня | 730.9 | 639.6 | 0.11537 |
| 15 | д.Большой двор | Индивидуальное | Часовня | 3.0 | 2.6 | 0.00047 |
| 16 | село Улома | Индивидуальное | Церковь | 9.0 | 7.8 | 0.00141 |
| 17 | д.Воротишино | Индивидуально | Жилой фон | 46.2 | 40.4 | 0.00729 |
| 18 | д.Бор | Индивидуально | Жилой фон | 102.3 | 89.5 | 0.01614 |
| 19 | д.Вешняки | Индивидуально | Жилой фон | 19.8 | 17.3 | 0.00312 |
| 20 | д.Новая Ягница | Индивидуально | Жилой фон | 24.7 | 21.7 | 0.00391 |
| 21 | д.Плосково | Индивидуально | Жилой фон | 46.2 | 40.4 | 0.00729 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2 218.8 | 1 941.3 | 0.3039 |

## Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В СП Уломское один действующий централизованный источник тепловой энергии. В связи с этим, возможность о распределении тепловой нагрузки между двумя и более источниками тепловой энергии отсутствует.

# Глава 10. Надежность теплоснабжения

## Раздел 1. Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии

Оценивая существующее положение, в журнале учета текущей информации о нарушении подачи тепловой энергии на продолжительность более 16 часов, теплоснабжающей организацией за отопительный период 2016/2017 гг. не зафиксировано. Все инциденты, возникающие в процессе подачи тепловой энергии потребителям, решаются без отключения участков (трасс) тепловых сетей.

## Раздел 2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Оценивая существующее положение, в журнале учета текущей информации о нарушении подачи тепловой энергии на продолжительность более 16 часов, теплоснабжающей организацией за отопительный период 2016/2017 гг. не зафиксировано.

Все инциденты, возникающие в процессе подачи тепловой энергии потребителям решаются без отключения участков (трасс) тепловых сетей.

## Раздел 3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии за 2016 год для потребителей д.Коротово не зафиксирован.

## Раздел 4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Оценивая существующее положение, в журнале учета параметров тепловой энергии, отклонений температуры теплоносителя от температурного графика, расхода теплоносителя, объема тепловой энергии, не выявлено.

## Раздел 5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Расчет показателей надежности в тепловых сетях д.Коротово не производился в связи с отсутствием гидравлического расчета тепловых сетей.

По результатам визуального обследования наружных тепловых сетей и тепловых камер, в ряде магистральных тепловых сетей отсутствует запорная арматура. На некоторых участках тепловой сети установлена старая запорная арматура.

В целях поддержания надежного теплоснабжения необходимо:

- произвести работы по расчету тепловых сетей, на предмет расчетного гашения избыточного напора в тепловых вводах зданий, учитывая внутридомовую разводку зданий. Разработать и внедрить мероприятия по наладке гидравлического режима в тепловых сетях от БМК;

- в целях повышения надежности теплоснабжения, выполнить мероприятия представленные в таблице 10.5.1., раздела 5, настоящей главы.

Таблица 10.5.1. – Предложения по улучшению надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от БМК

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Заменить запорную арматуру в подающем и обратном трубопроводе, установленной на участке №17 на шаровые краны Dу=125 мм | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Заменить запорную арматуру в подающем и обратном трубопроводе, установленной на участке №26 на шаровые краны Dу=100 мм | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Заменить запорную арматуру в подающем и обратном трубопроводе, установленной на участке №42 на шаровые краны Dу=69 мм | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Заменить неисправные затворы на запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм в ТК8 в направлении ТК10, участок №36 | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Вновь установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=200 мм в ТК2 в направлении ТК8, участок №25 | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Вновь установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм в ТК10 в направлении ТК11, участок №41 | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Вновь установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм в ТК11 в направлении ТК12, участок №46 | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Вновь установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм в ТК12 в направлении ТК13, участок №52 | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Вновь установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм в ТК13 в направлении ТК14, участок №57 | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |
| Внедрить разработанные мероприятия по наладке гидравлического режима в тепловых сетях от БМК. При необходимости выполнить уточнение расчета в связи с изменениями | Повышение уровня надежности | Бесперебойное теплоснабжение в случае отключения одного из участков тепловой сети |

Месторасположение тепловых камер и номеров участков тепловых сетей где планируется замена и установка запорной арматуры представлено, на рисунке 4.5.1.,раздела 4. Зона действия источников тепловой энергии, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

В случае необходимости выполнения гидравлического расчета тепловых сетей в рамках разработки электронной модели д.Коротово с указанием фактической установленной запорной арматуры и в последующем расчета надежности системы, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

# Глава 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Раздел 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

В мероприятиях по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой на территории СП Уломское нет необходимости.

В случае строительства запроектированной застройки, под которую будет осуществлено строительство централизованных источников тепловой энергии в населенных пунктах поселения в соответствии с таблицами 5.1.1. и 6.1.1. главы 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей от БМК, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса сформированы на основе предложений, представленных в таблице 7.7.1. – Предложения по реконструкции тепловых сетей от БМК, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, главы 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей от БМК, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в таблице 11.2.1.,11.2.2.,11.2.3.

Таблица 11.2.1. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2018-2022 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2018-2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей №2 протяженностью 59.5*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм. (Участок находится между БМК и ТК1) | 1138.7 | - | - |  | 1138.7 |  |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей №3 протяженностью 10.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм. (Участок находится между БМК и ТК1) | 191.4 | - | - |  | 191.4 |  |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей №4 протяженностью 192.7*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм. (Участок находится между БМК и ТК1) | 3687.9 | - | - | 1774.1 |  | 1913.8 |
| ИТОГО: | 5018.0 |  |  | 1774.1 | 1330.1 | 1913.8 |

Таблица 11.2.2. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2023-2027 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей №5 протяженностью 41.1*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм. (Участок находится между БМК и ТК1) | 786.6 | 786.6 | - | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК1 и ТК2 протяженностью 3.8*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм | 72.7 | - | - | - | 72.7 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК2 и ТК8 протяженностью 30.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм | 574.1 | - | - | - | 574.1 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК12 и ТК13 протяженностью 52.5*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=125 мм | 600.2 | - | - | 600.2 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК15 и ответвлением на МОУ «Сосновская СОШ», №80, протяженностью 63.4*2 метра, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм | 567.3 | - | - | - | - | 567.3 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК12 и ТК13 протяженностью 52.5*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=125 мм | 600.2 | - | 600.2 | - | - | - |
| ИТОГО: | 3201.1 | 786.6 | 600.2 | 600.2 | 646.8 | 567.3 |

Таблица 11.2.3. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от поселковой котельной, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2028-2032 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2028-2032 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК8 и ТК10 протяженностью 53.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | 760.4 | 760.4 |  |  |  | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК10 и ТК11 протяженностью 54.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | 774.7 |  | 774.7 |  |  | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК11 и ТК12 протяженностью 103.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | 1477.7 |  |  | 1004.3 | 473.3 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК12 и ТК13 протяженностью 39.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=125 мм | 445.9 |  |  |  | 445.9 | - |
| ИТОГО: | 3458.7 | 760.4 | 774.7 | 1004.3 | 919.3 |  |

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей от БМК, подлежащих замене с целью увеличения диаметра сформированы на основе предложений, представленных в таблице 7.6.1.,, главы 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей от БМК, подлежащих замене с целью увеличения диаметра представлена в таблице 11.2.4.

Таблица 11.2.4. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от БМК, с целью увеличения диаметра в период 2023-2027 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК13 и ж.д. по ул.Ленина,1 протяженностью 23.5*2 метров, с существующего диаметра Dвн=40 мм на Dвн=50 мм | 117.5 | 117.5 |  | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК14 и ж.д. по ул.Ленина,2 и 5 протяженностью 9.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=50 мм на Dвн=70 мм | 56.9 |  | 56.9 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК14 и ж.д. по ул.Ленина,2 протяженностью 10.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=40 мм на Dвн=50 мм | 50.0 |  | 50.0 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей между ТК3 и ж.д. по ул.Ленина,20 протяженностью 4.0 метра, с существующего (только обратного трубопровода) диаметра Dвн=40 мм на Dвн=70 мм | 25.3 |  | 25.3 | - | - | - |
| ИТОГО: | 249.7 | 117.5 | 132.2 |  |  |  |

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей от БМК, с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения сформированы на основе предложений, представленных в таблице 7.4.1., главы 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Оценка финансовых потребностей для обеспечения повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, представлена в таблице 11.2.5.

Таблица 7.2.5. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от ЦК и БМК, с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в период 2018-2022 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2018-2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей от БМК уч.№2 Dвн=207 мм, L=60*2 метров | 25.0 | - | 25.0 |  | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей от БМК уч.№4 Dвн=207 мм, L=193*2 метров | 80.0 | - | 40 | 40.0 | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей от БМК уч.№4 Dвн=0.05 мм, L=43*2 метров | 4.3 | - | - | 4.3 | - | - |
| ИТОГО: | 109.3 | - | 65.0 | 44.3 | - | - |

Мероприятия по улучшению надежности в тепловых сетях от БМК, представлены в разделе 5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, главы 10. Надежность теплоснабжения.

Оценка финансовых потребностей для обеспечения надежности систем теплоснабжения и наладки (регулировки) гидравлического режима, представлена в таблице 11.2.6.,11.2.7.,11.2.8.

Таблица 11.2.6. – Перечень необходимых инвестиций по улучшению надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от БМК в период 2018-2022 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2018-2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Внедрить разработанные мероприятия по наладке гидравлического режима в тепловых сетях от БМК. При необходимости выполнить уточнение расчета в связи с изменениями | 400.0 | 210.0 | 190.0 | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру в подающем и обратном трубопроводе, установленной на участке №17 на шаровые краны Dу=125 мм | 34.1 | - | - | 34.1 | - | - |
| Заменить неисправные затворы на запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм в ТК8 в направлении ТК10, участок №36 | 60.4 | - | - | 60.4 | - | - |
| ИТОГО: | 494.5 | 210.0 | 190.0 | 94.5 | - | - |

Таблица 11.2.7. – Перечень необходимых инвестиций по улучшению надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от поселковой котельной в период 2023-2027 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Вновь установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=200 мм в ТК2 в направлении ТК8, участок №25 | 109.8 | 54.9 | 54.9 | - | - | - |
| Вновь установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм в ТК10 в направлении ТК11, участок №41 | 60.4 | - | - | - | 60.4 | - |
| Вновь установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм в ТК11 в направлении ТК12, участок №46 | 60.4 | - | - | 60.4 | - | - |
| Вновь установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм в ТК12 в направлении ТК13, участок №52 | 34.1 | - | - | - | - | 34.1 |
| Вновь установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм в ТК13 в направлении ТК14, участок №57 | 34.1 | - | - | - | - | 34.1 |
| ИТОГО: | 298.8 | 54.9 | 54.9 | 60.4 | 60.4 | 68.2 |

Таблица 11.2.8. – Перечень необходимых инвестиций по улучшению надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от поселковой котельной в период 2028-2032 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2028-2032 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Заменить запорную арматуру в подающем и обратном трубопроводе, установленной на участке №26 на шаровые краны Dу=100 мм | 24.2 | 12.1 | 12.1 |  |  |  |
| Заменить запорную арматуру в подающем и обратном трубопроводе, установленной на участке №42 на шаровые краны Dу=69 мм | 12.4 |  |  | 12.4 |  |  |
| ИТОГО: | 36.6 | 12.1 | 12.1 | 12.4 |  |  |

Центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные станции в тепловых сетях от БМК отсутствуют. В строительстве насосных стаций (ЦТП) нет необходимости.

Суммарные затраты представленных в таблицах 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4., 11.2.5., 11.2.6., 11.2.7., 11.2.8. на реализацию предлагаемых проектов по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, улучшение надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от БМК составляют 12 866.7 тысяч рублей на период до 2032 года. (В ценах 2017 года с учетом НДС).

В случае необходимости строительства новых тепловых сетей или других изменений, связанных с перераспределением финансовых средств СП Уломское в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## Раздел 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Источник тепловой энергии д.Коротово на нужды отопления работает по расчетному температурному графику 95-70 0С со срезкой для подогрева горячей воды – 65 0С.

По состоянию на 2017 год, нет необходимости разрабатывать предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима.

В случае необходимости изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в схему теплоснабжения могут быть внесены изменения при выполнении процедуры ежегодно актуализации.

## Раздел 4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию систем теплоснабжения СП Уломское в соответствии с разделами 1 и 2 настоящей главы, составляют 12 866.7 тысяч рублей на период с 2017-2032 гг. (в ценах 2017 года с учетом НДС). Из них финансовые затраты в период 2018-2022 гг. – 5 621.8 тысяч рублей (43.7%), в период 2023-2027 гг. – 3 749.6 тысяч рублей (29.1%), в период 2028-2032 гг. – 3 495.3 тысяч рублей (27.2%).

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление мероприятий (проектов) по развитию систем теплоснабжения СП Уломское складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по тепловым сетям, повышению уровня надежности посредством замены и вновь устанавливаемой запорной арматуры. В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет. Стоимость заемных средств, ориентировочно составляет 10-15%.

Бюджетные средства (местный, областной, федеральный) могут быть использованы для финансирования социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

Более подробное определение бюджета либо надбавки к тарифу будет уточнено в инвестиционных программах в сфере теплоснабжения, разрабатываемыми ресурсоснабжающими организациями, порядок которых утвержден Постановлением РФ от 5.0.5.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

В соответствии с 154 постановлением от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения СП Уломское будет ежегодно актуализироваться, где возможно появятся обновленные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с различной продолжительностью освоения. Схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию схем теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и может быть существенно скорректирована по влиянию различных факторов.

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения СП Уломское принята на основании укрупненных сметных расчетов по аналогичным объектам, по которым проведены конкурсы и закупки на сайте zakupki.gov.ru, с учетом индексов увеличения потребительских цен на соответствующие периоды.

## Раздел 5. Расчеты эффективности инвестиций

### 5.1. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий

Основные финансовые вложения приходятся на период 2018-2022 гг. Ориентировочная сумма составляет P=5 621.8 тысяч рублей (43.7% от общей суммы).

Основные затраты приходятся на энергетические ресурсы (топливо, электрическая энергия).

Расчеты финансовых затрат больше эффективны в сфере социальной значимости чем в экономической.

Рост тарифа на тепловую энергию в основном происходит за счет роста цен на энергетические ресурсы (топливо, электрическая энергия) Экономическая окупаемость (эффективность) по укрупненным показателям, ориентировочно составит 15-20 лет.

Более подробный расчет экономической эффективности необходимо выполнить в инвестиционных программах в сфере теплоснабжения, порядок которых утвержден Постановлением РФ от 5.0.5.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

### 5.2. Оценка социальной эффективности реализации мероприятий

В результате реализации мероприятий (предложений) представленных в главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и главы 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» социальная эффективность определяется:

- в повышении надежности и бесперебойности подачи тепловой энергии потребителям;

- в повышении качества получения горячей воды потребителям там где есть сети горячего водоснабжения;

- в повышении комфортности проживания в зданиях за счет снятия вынужденных «перетопов» «недотопов» в межсезонье.

Улучшение социальной эффективности позволит снизить число жалоб от населения д.Коротово СП Уломское.

## Раздел 6. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Ценовые последствия определим из формулы дисконтированного периода окупаемости.

Исходя из разделов 1 и 2 настоящей главы сводная оценка инвестиций на период 2017 – 2032 гг. составляет 12 866.7 тысяч рублей из них наибольшие затраты приходятся на период 2018-2022 гг. и составляют 5 621.8 тысяч рублей.

Расчет ценовых последствий определяется из инфляции. С целью определения ценовых последствий, необходимо определить снижение покупательской способности на период 2017-2032 гг. Темп инфляции условно принимаем 5% годовых:

тысяч рублей

Таким образом, исходя из расчета, снижение покупательской способности при ежегодном освоении инвестиций в период 2017-2032 гг. по 857.8. тысяч рублей, снижение покупательской способности в данный период составляет:

тысяч рублей

Предположительный график освоения инвестиций представлен в таблице 11.6.1.

Таблица 11.6.1 - График освоения инвестиций

| Год срока реализации | Финансовые затраты, тысяч руб. |
| --- | --- |
| 2018 | 898.6 |
| 2019 | 937.5 |
| 2020 | 974.6 |
| 2021 | 1 009.9 |
| 2022 | 1 043.5 |
| 2023 | 1 075.5 |
| 2024 | 1 106.0 |
| 2025 | 1 135.0 |
| 2026 | 1 162.6 |
| 2027 | 1 189.0 |
| 2028 | 1 214.0 |
| 2029 | 1 237.9 |
| 2030 | 1 260.7 |
| 2031 | 1 282.3 |
| 2032 | 1 303.0 |
| ИТОГО: | 16 829.9 |

млн.рублей

Таким образом, финансовые затраты на реализацию предлагаемых проектов с учетом темпа инфляции 5% необходимо увеличить на 3 963.2 тысяч рублей. Либо покупательская способность будет актуальна до 2029 года в соответствии с таблицей 11.6.1.

# Глава 12 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

## Раздел 1. Определение существующих зон действия источников тепловой мощности в системе теплоснабжения поселения

На территории СП Уломское централизованное теплоснабжение, отпуск тепловой энергии которого осуществляется населению, бюджетным потребителям развито только в д.Коротово.

Перечень систем централизованного теплоснабжения, с указанием с указанием обслуживаемой организации каждого элемента системы теплоснабжения представлена в таблице 1.1.

Таблица 12.1.1. – Перечень систем централизованного теплоснабжения СП Уломское

| № | Наименование населенного пункта | Краткая характеристика системы теплоснабжения | Наименование обслуживаемой организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Коротово | Система теплоснабжения двухтрубная на нужды отопления и ГВС деревни | ООО «Газпром Теплоэнерго Вологда», ООО «ЖКХ»Коротовское» |

Места расположения источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах СП Уломское представлены на рисунке 1.3.1., главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

## Раздел 2. Расположение источников теплоснабжения в поселении

Расположения источников тепловой энергии в населенных пунктах, на территории СП Уломское с действующими источниками тепловой энергии централизованного теплоснабжения представлена на рисунке 12.1.2. Данные о мест расположения действующих индивидуальных источников тепловой энергии в поселении отсутствуют.

Рисунок 12.1.2. – Расположение источников тепловой энергии в поселении

## Раздел 3. Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения

Изолированные зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию в поселении отсутствуют.

## Раздел 4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения

В деревне Коротово, в зоне действия централизованной системы теплоснабжения, деятельность по выработке тепловой энергии принадлежит ООО «Газпром Теплоэнерго Вологда», деятельность по транспортировке тепловой энергии принадлежит ООО «ЖКХ»Коротовское». Реестр зон деятельности ЕТО разработчикам схемы теплоснабжения не предоставлен.

В соответствии со статьей 29 части 4 Федерального закона №190-ФЗ от 27.06.10 «О теплоснабжении», определение в соответствии с настоящим Федеральным законом единой теплоснабжающей организации и зоны ее деятельности должно быть осуществлено уполномоченными (орган местного самоуправления) в соответствии с настоящим Федеральным законом органами в схеме теплоснабжения не ранее даты установления тарифов в соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона №190-ФЗ но не позднее 31 декабря.

## Раздел 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с частью 7, главы II Критерий и порядок определения ЕТО, правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденного постановлением РВ от 08.08.2012 №808, критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На основании вышеперечисленных критериев, установленных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., при утверждении схемы теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организацией присвоить организации, представленной в таблице 12.5.1.

Таблица 12.5.1. Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории СП Уломское

| № | Населенный пункт | Принадлежность объектов теплоснабжения сети/источник | Предложение по выбору теплоснабжающей организации | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Коротово (БМК) | ООО «Газпром Теплоэнерго Вологда» | ООО «Газпром Теплоэнерго Вологда» | Источник находится на балансе ООО «Газпром Теплоэнерго Вологда» |
| 2 | д.Коротово (наружные водяные тепловые сети) | ООО «ЖКХ» Коротовское» | ООО «Газпром Теплоэнерго Вологда» | Тепловые сети находятся на балансе Череповецкого муниципального района |