| №п/п | Наименование раздела/таблицы | Вопросы и замечания |
| --- | --- | --- |
| **Утверждаемая часть** |
| 1 | Наименование тома,далее - по всему тексту документов | Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Не позднее 1 июля года, предшествующего году, на который актуализируется схема, актуализированная СТ должна быть утверждена.Таким образом, период, на который актуализируется данная СТС - 2024 год, и базовым периодом актуализации должен быть 2022 год, а не 2021 (как указано по тексту документов). |
| 2 | Таблица 1,далее - по всему тексту документов | Указать базовые годы/периоды в соответствии с периодом, на который актуализируется и в котором утверждается актуализированная схема теплоснабжения.Указать данные базового периода актуализации СТС. |
| 3 | Таблица 2, далее - по всему тексту документов  | Указать данные базового периода актуализации СТС.Затраты тепла на собственные нужды - 0,08 Гкал/чПотери в тепловых сетях - 0,362 Гкал/чСкорректировать данные таблицы в соответствии с внесенными изменениями. |
| 4 | Раздел 4,далее - по всему тексту документов  | Указать перечень участков с. Абаканово, подлежащих реконструкции, в соответствии с данными опросного листа.Учесть, что в 2022 году мероприятия по реконструкции тепловых сетей в с. Абаканово не производились. На 2023 год тарифы установлены, при этом расходы на реконструкцию тепловых сетей в инвестиционной программе Общества и в тарифах не учтены. В случае отсутствия бюджетных источников финансирования мероприятия 2023 года следует исключить.В пункте 4.2 предполагалась сравнение тарифных последствий в зависимости от выполнения либо не выполнения реконструкции тепловых сетей, значения прогнозных тарифов на 2035 год указаны равными «0». Требуется указать значения тарифов, а также привести расчет динамики тарифов с учетом /без учета выполнения мероприятий. В случае, если расчет тарифов не осуществлялся, предлагаем исключить соответствующий абзац.  |
| 5 | Таблица 19,далее - по всему тексту документов  | Данные базового периода актуализации СТС приведены в опросном листе.Выработка тепловой энергии на период 2024-2035 - 5,100Гкал,УРУТ на выработку- 152,49 кг у.т./ГкалСкорректировать данные таблицы в соответствии с внесенными изменениями. |
| 6 | п. 10.1.  | Исключить ООО «Теплосеть» |
| 7 | Таблица 28,далее - по всему тексту документов  | **Индикаторы развития систем теплоснабжения Абакановского СП вызывают сомнение.**Из чего сделан вывод о снижении УРУТ? Каким образом определены величины: удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке, величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети?Требуется разбивка по системам теплоснабжения с. Абаканово и с. Шухободь. |
| 8 | Раздел 15 | Исключить ООО «Теплосеть». |
| **Обосновывающие материалы** |
| 9 | Таблица 2, далее - по всему тексту документа | Скорректировать УРУТ. |
| 10 | Таблица 3, далее - по всему тексту документа | Скорректировать затраты тепловой мощности на собственные нужды. |
| 11 | Таблица 4, далее - по всему тексту документа | Скорректировать данные базового периода в соответствии с опросным листом. |
| 12 | Таблица 5, далее - по всему тексту документа | Скорректировать данные базового периода в соответствии с опросным листом. |
| 13 | п.1.2.9, далее - по всему тексту документа | Учет отпущенной тепловой энергии ведется по прибору учета, данные приведены в опросном листе. |
| 14 | Таблица 6 | Динамика не отражена, данные в таблице не соответствуют действительности. Требуется разбивка по системам теплоснабжения с. Абаканово и с. Шухободь. |
| 15 | Таблицы 7,8,9  | Информация о тепловых сетях с. Абаканово не соответствует действительности (см. опросный лист). |
| 16 | п. 1.3.2 | Схема тепловых сетей с. Абаканово не представлена. |
| 17 | Таблица 10 | Динамика не отражена, данные в таблице не соответствуют действительности. |
| 18 | п. 1.3.17, 1.3.18 | Информация не соответствует действительности. Оснащенность потребителей тепловой энергии с. Абаканово приборами учета составляет -16,2 %, диспетчеризация источника тепловой энергии организована. |
| 19 | Таблица 11 | Динамика не отражена.  |
| 20 | Часть 4 | Расположение источников теплоснабжения, а также трассы тепловых сетей, от источников до потребителей, не представлены. |
| 21 | Таблицы 12,13 | Информация не соответствует действительности. Скорректировать в соответствии с данными опросного листа. |
| 22 | Таблица 14 | Информация не соответствует действительности. |
| 23 | п. 1.5.5 | Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление утверждены Постановлением РЭК Вологодской обл. от.05.11.2014г. № 486. |
| 24 | Таблица 15 | Скорректировать данные в соответствии с замечаниями, указанными выше. |
| 25 | Таблица 18 | Привести в соответствие с данными опросного листа. |
| 26 | п. 1.8.2 | Информация не соответствует действительности. Резервный вид топлива БМК-4,42 с. Абаканово - дизельное топливо. |
| 27 | п. 1.9.4 | Графические материалы не представлены. |
| 28 | Таблица 20 | Результаты хозяйственной деятельности какой организации приведены в таблице? Данные не соответствуют показателям ООО «Газпром теплоэнерго Вологда». Таблица названа «Результаты деятельности…», соответственно, предполагается заполнение фактических данных, в колонках же указаны кроме 2022 года (срок отчетности по которому еще не наступил) также 2023 и 2024 годы |
| 29 | п.1.10.2 | Исключить ООО «Теплосеть». |
| 30 | Таблица 21 | Правильное название тарифа – «тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям». По содержанию таблицы указано, что тарифы «без НДС», но значения приведены с НДС, причем в последней колонке округлены с учетом НДС до целого, что не соответствует приказу об установлении тарифов.Период действия исправить на 01.07 -30.11.2022, так как тарифы пересмотрены с 01.12.2022.Дополнить установленными тарифами на период 01.12.2022-31.12.2023. |
| 31 | Таблица 22 | Структура тарифов не приведена (в соответствии с п. 17 «Порядка разработки, утверждения и актуализации схем ТС» структура предоставляется органом регулирования на соответствующий запрос) На текущий момент уже установлены тарифы на период 01.12.2022-31.12.2023 |
| 32 | п.1.11.7 | На текущий момент уже установлены тарифы на период 2023 года |
| 33 | Глава 2 | Информация о перспективном потреблении тепловой энергии на цели теплоснабжения не отражена. |
| 34 | Таблица 23 | Скорректировать данные в соответствии с замечаниями, указанными выше. |
| 35 | п. 2.7.4, п. 6.7 | Информация не соответствует действительности. БМК-4,42 с. Абаканово оснащена приборами учета тепловой энергии и теплоносителя. |
| 36 | Таблица 24 | Скорректировать данные в соответствии с замечаниями, указанными выше. |
| 37 | Глава 5 | Скорректировать данные в соответствии с замечаниями, указанными выше, в том числе по исключению мероприятий по реконструкции тепловых сетей с. Абаканово в 2022 и 2023 гг. (внести соответствующие изменения во все аналогичные таблицы).В разделе 5.3 предполагалась сравнение тарифных последствий в зависимости от выполнения либо не выполнения реконструкции тепловых сетей, значения прогнозных тарифов на 2035 год указаны равными «0». Требуется указать значения тарифов, а также привести расчет динамики тарифов с учетом /без учета выполнения мероприятий. В случае, если расчет тарифов не осуществлялся, предлагаем исключить соответствующий абзац.Пункт 5.4 не раскрыт: сравнение прогнозных тарифов не представлено. |
| 38 | п.7.12, 7.13, 7.16 | Исключить слова про сведения, «представленные в таблице ниже». Таблиц не приведено. |
| 39 | Таблица 34 | Скорректировать данные в соответствии с замечаниями, указанными выше. |
| 40 | Таблица 41,43,44 | Скорректировать данные в соответствии с замечаниями, указанными выше. |
| 41 | п.12.2 | Подключение новых потребителей согласно содержанию проекта схемы ТС не предусматривается. Следует исключить соответствующий абзац из пункта. |
| 42 | Таблица 50 | Тарифы не соответствуют установленным. |
| 43 | п.12.4 | Исключить ООО «Теплосеть».Прогноз Минэкономразвития от 2018 года не актуален. |
| 44 | Таблица 51 | **Индикаторы развития систем теплоснабжения Абакановского СП вызывают сомнение.**Из чего сделан вывод о снижении УРУТ? Каким образом определены величины: удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке, величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети?Требуется разбивка по системам теплоснабжения с. Абаканово и с. Шухободь. |
| 45 | Глава 14 п.14.1 | Исключить ООО «Теплосеть». |
| 46 | Таблица 52 | Привести в соответствие установленным тарифы без учета НДС за 2021-2023 гг. |
| 47 | п. 14.4 | Описание изменений отсутствует, в частности не указано, за счет каких источников финансирования (тарифных, бюджетных) выполнена реконструкция тепловых сетей в предлагаемой модели. |
| 48 | Глава 15 | Исключить ООО «Теплосеть». |
| 49 | Глава 16 | Скорректировать информацию в соответствии с замечаниями, указанными выше.Некорректная формулировка «теплоснабжение на нужды ГВС не осуществляется».  |
| 50 | Глава 17 | Отразить замечания и ответы разработчика в соответствующих пунктах. |