**МУП «Водоканал ЧМР»**

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения

за 1-е полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Запах ПДК  2 балла не более | Цветность ПДК 20 градусов не более | Мутность ПДК  2,6 ЕМФ  не более | Железо ПДК 0,3 мг/дм³ не более | Марганец ПДК 0,1 мг/дм³ не более | ОМЧ ПДК  В 1мл 50 КОЕ Не более | ОКБ ПДК  КОЕ в 100 мл Не допускается | ТКБ ПДК  КОЕ в 100мл Не допускается |
| 1 | **Тоншаловское с/п** | 1 | 13 | менее 1 | 0,18 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 2 | **Яргоможское с/п** | 1 | 11 | менее 1 | менее 0,1 | более 0,05 | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 3 | **Судское с/п** | 1 | 10 | менее 1 | 0,14 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 4 | **Нелазское с/п** | 1 | 11 | менее 1 | менее 0,1 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 5 | **Абакановское с/п**  д. Абаканово  с. Шухободь | 1  1 | 13  11 | менее 1  менее 1 | 0,11  менее 0,1 | -  - | 0  0 | Не обнаружено  Не обнаружено | Не обнаружено  Не обнаружено |
| 6 | **Малечкинское с/п** | 1 | 17 | 1 | менее 0,1 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 7 | **Уломское с/п** | 1 | 15 | менее 1 | 0,12 | 0,022 | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 8 | **Климовское с/п**  д. Васильевское | 1  1 | 31  10 | менее 1  4,16 | 0,15  0,58 | -  - | 4  3 | Не обнаружено  Не обнаружено | Не обнаружено  Не обнаружено |
| 9 | **Мяксинское МО**  с. Мякса  с. Щетинское  д. Музга | 1  1  1 | 10  7  7 | 4,42  менее 1  менее 1 | 0,48  менее 0,1  менее 0,1 | -  0,025  0,011 | 1  0  0 | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено |
| 10 | **Воскресенское МО**  с. Воскресенское  д. Романово  с. Ивановское  д. Поповка | 1  1  1  1 | 13  17  13  8 | менее 1  1,42  менее 1  2,6 | менее 0,1  0,65  0,19  0,36 | -  -  -  - | -  0  0  3 | -  Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено | -  Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено |
| 11 | **Ягановское с/п** | 1 | 12 | менее 1 | 0,16 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 12 | **Югское МО**  д. Новое Домозёрово  д. Сурково  д. Батран  с. Воскресенское на Мусоре  д. Шалимово | 1  1  1  1  1 | 15  17  16  14  12 | менее 1  1,19  1,54  1,55  2,19 | менее 0,1  0,18  0,21  0,21  0,34 | -  -  -  -  - | 0  0  0  0  0 | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено | Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено  Не обнаружено |