**МУП «Водоканал ЧМР»**

**Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения**

**за 1-е полугодие 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | ЗапахПДК2 баллане более | ЦветностьПДК 20 градусовне более | Мутность ПДК2,6 ЕМФне более | Железо ПДК 0,3мг/дм3не более | МарганецПДК 0,1мг/дм3не более | ОМЧПДКВ 1 мл 50 КОЕНе более | ОКБПДК КОЕ в 100мл не допускается | ТКБПДК КОЕ в 100мл не допускается |
|  1 | Тоншаловское с/п | 1 |  13 |  1 |  0,1 |  - |  0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  2 | Яргомжское с/п |  1 |  8 |  1 |  0,1 |  - |  0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  3 | Судское с/п | 1 | 18 | 1 |  0,22 |  - |  0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  4 | Нелазское с/п | 1 | 11 | 1,18 |  0,23 |  - |  0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  5 | Абакановское с/пД.АбакановоС. Шухободь | 11 | 1315 | 11 |  0,30,21 | -- |  0 0 | Не обнаруженоНе обнаружено | Не обнаруженоНе обнаружено |
|  6 | Маличкинское с/п | 1 | 13 | 1 | 0,27 |  - |  0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  7 | Уломское с/п | 1 | 15 | 1,62 | 0,23 |  0,06 |  0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  8 | Климовское с/п | 1 | 29 | 1,44 | 0,4 |  0,01 |  1 | Не обнаружено | Не обнаружено |
|  9 | **Мяксинское МО**С.МяксаС.ЩетинскоеД.Музга | 111 | 141213 |  111 | 0,290,270,4 | --- | 000 | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено |
|  10 | **Воскресенское МО**С.ВоскресенскоеД.РомановоС.Ивановское | 111 | 11109 | 11,172,6 | 0,20,250,84 | --- | 000 | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено |
| 11 | Ягановское с/п | 1 | 15 | 1 | 0,3 | - | 0 | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 12 | **Югское МО**д.Новое Домозеровод. Сурковод.Батранс.Воскресенское на Мусоред.Шалимово | 11111 | 1816171512 | 12,32,22,52,0 | 0,180,710,870,770,27 | 0,047---- | 00000 | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаруженоНе обнаруженоНе обнаружено | Не обнаруженоНе обнаруженоНе обнаруденоНе обнаруженоНе обнаружено |